项目情况表

| 编号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市大兴热电有限责任公司超低排放热源建设工程项目 | 鄂尔多斯市东胜区铁西诃额伦西、规划南外环路北，苏勒德大街61号 | 鄂尔多斯市大兴热电有限责任公司 | 内蒙古碧蓝环境科技有限公司 | 一、该项目位于鄂尔多斯市东胜区铁西诃额伦西、规划南外环路北，苏勒德大街61号。项目总占地面积29107平方米，总投资76300万元，其中环保投资9537.5万元。主要建设内容及规模：本项目建设6台168MW循环流化床锅炉(5用1备)，总装机规模为840MW，并配套脱硝、除尘及脱硫设施；新建1座占地面积为11550平方米全封闭储煤棚（旧有储煤棚同时依托使用）和1座12平方米危废暂存间，新增一套全封闭钢结构输煤系统以及相关的公辅工程和环保工程。待2026年12月31日建设完毕后，将原有锅炉全部一次性拆除，进行热源替换。 | 《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告书》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作： （一）严格落实施工期污染防治措施 1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、施工人员生活污水排入已有化粪池沉淀后进入市政污水管网。 3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。 （二）严格落实运营期污染防治措施 1、运营期储煤棚、输煤廊全封闭；灰渣库全封闭改造工程正在进行，待新项目建成时，与本工程同时投入使用。粉煤灰罐废气经除尘器处理后由仓顶排气口排放，破碎筛分工序粉尘经布袋除尘器处理后由一根15米高排气筒排放，均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。锅炉烟气经收集处理后由一根120米高烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值参照执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164 号)超低排放限值要求（基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米），汞及其化合物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃煤锅炉限值要求，逃逸氨参照执行《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ 562 -2010）。运营期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、运营期锅炉排污水全部回用于洒水抑尘、冲渣、厂区绿化。生活污水经化粪池沉淀后排入市政污水管网。 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设和管理。危险废物收集和运输等均按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)要求执行。危废必须由有资质单位处置。非正常情况下泄露的危险废物及冲洗水进入应急事故池中，收集后交由有资质单位处置。 5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。 6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。 7、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监〔1996〕470号）规范设置排污口。 三、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。 四、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。 五、你单位应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。 |