鄂环东审字〔2025〕3号

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于

金通煤矿矿井水和生活污水处理

设施改扩建项目环境影响

报告表的批复

鄂尔多斯市金通矿业有限公司：

你单位报送的由内蒙古碧蓝环境科技有限公司编制的《金通煤矿矿井水和生活污水处理设施改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经组织专家评审，集体研究，形成如下审批意见：

一、该项目属于改扩建项目，位于东胜区铜川镇神山村金通煤矿工业场地内。项目总占地面积963.72平方米，总投资500万元，全部为环保投资。主要建设内容及规模：对金通煤矿现有矿井水处理系统进行改扩建，处理规模由1200m3/d提高至2400m3/d，处理工艺为“多介质活性炭过滤器+反渗透”；生活污水处理站处理规模不变，仍为240m3/d，拆除现有一体化污水处理设备，新建一套地埋式一体化处理设备，处理工艺为A/O+MBR。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，确保各项污染物稳定达标排放，并须着重做好以下工作：

（一）严格落实施工期污染防治措施

1、加强施工期环境管理，配备足够的洒水车、篷布等防尘设备，有效控制施工期挖土、物料装卸、物料运输过程中产生的扬尘污染。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2、施工人员生活污水依托现有生活污水处理设施处理。

3、选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，避免夜间施工，控制车辆时速。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4、固体废物集中堆放及时清运，交有关部门进行处理。

- （二）严格落实运营期污染防治措施

1、大气污染防治措施。运营期生活污水处理站产生的恶臭气体无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界二级新扩改建标准限值。

2、水污染防治措施。运营期生产废水经矿井水处理站预处理后，出水水质同时满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1和表2中新（扩、改）建生产线排放限值及《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）附录B井下消防、洒水水质标准要求后，部分用于金通煤矿及神通煤矿两矿井下消防、生产用水及地面生产系统洒水抑尘，不外排；剩余部分经深度处理系统处理后用于金通煤矿生活用水；污泥池上清液及浓水返回矿井水处理站处理，不外排。生活污水处理站出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中规定的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准要求，用于矿区绿化、道路降尘等，不外排。

- 3、噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，基础减振和厂房隔声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 4、固废污染防治措施。妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

- 5、地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

- 6、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

- 你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。

- 你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

- 你单位应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队，由鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队东胜区大队负责该项目的事中事后监管。该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局

2025年1月23日

鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局          2025年1月23日印发