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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	包头能源煤炭洗选分公司韩家村选煤厂清洁能源供暖系统改造项目

	项目代码
	2609-150602-07-02-130110

	建设单位联系人
	韩志杰
	联系方式
	15510517755

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地现有供暖锅炉房内

	地理坐标
	锅炉房中心地理坐标为：N39°53′59.729″，E109°55′23.514"

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃气蒸汽锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	 eq \o\ac(□)新建（迁建）

 eq \o\ac(□,√)改建

 eq \o\ac(□)扩建

 eq \o\ac(□)技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目

 eq \o\ac(□)不予批准后再次申报项目
 eq \o\ac(□)超五年重新审核项目

 eq \o\ac(□)重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	鄂尔多斯市东胜区行政审批政务服务与数据管理局
	项目审批（核准/

备案）文号
	2609-150602-07-02-130110

	总投资（万元）
	1380.9
	环保投资（万元）
	70

	环保投资占比（%）
	5.07%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否 
 eq \o\ac(□)是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	本项目不新增占地

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），需要编制报告表；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目是以污染影响为主要特征的建设项目环境影响报告表编制，所以本项目为污染影响型；依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目专项评价设置情况见下表：
表1-1    专项评价设置情况表

专项评价类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目

不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目

不涉及
生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

综上，本项目不需进行专项评价。

	规划情况
	2007年6月国家发展改革委以“发改能源[2007]32号”对该矿区规划进行了批复。

2026年3月25日国家发展改革委关于《内蒙古万利矿区总体规划（修编）的批复》（发改能源[2026]430号）对该《内蒙古自治区鄂尔多斯市东煤田万利煤矿矿区总体规划（修编）》进行了批复。

	规划环境影

响评价情况
	2023年5月编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》，2023年7月17日，中华人民共和国生态环境部出具了《关于内蒙古自治区鄂尔多斯市东煤田万利煤矿矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》（环审[2023]78号）。

	规划及规划

环境影响评价符合性分析
	1.与规划符合性分析
表1-1  本项目与规划批复的相符性

序号
批复的相关内容
本项目建设内容
相符性
1
八、矿区辅助设施依托现有设施，根据生产开发需要补充完善。生活服务设施依托社会统筹解决。

本项目对现有3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII）和1台10t/h生物质锅炉（型号DZL10-1.25-T）改为4台10t/h燃气蒸汽锅炉（型号WNS10-1.25-Q（LN））。本项目办公、供水、供电等均由万利一矿韩家村选煤厂生产生活公辅设施供应。
符合
经分析，本项目符合内蒙古万利矿区总体规划（修编）的批复的要求。
2.规划环境影响评价符合性分析

表1-2  本项目与规划环评审查意见的相符性

序号
审查意见的相关内容
本项目建设内容
相符性
1
（一）坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实习近平总书记关于内蒙古生态环境保护的重要指示批示精神，根据区域草原沙漠化控制的主体功能定位，将严守生态保护红线、严格维护区域生态功能、保护周边水生态环境等内容纳入《规划》的生态环境保护目标。切实落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进煤炭矿区开发与生态环境保护相协调，维护区域生态安全。

本项目位于包头能源煤炭洗选分公司韩家村选煤厂现有生活区内，不涉及生态红线、周边无水生态环境。本项目建设场地已全部硬化不涉及生态恢复和生态保护目标。
符合
2
（二）严格保护生态空间，优化矿区开发布局。主动对接内蒙古自治区和鄂尔多斯市国土空间规划，加强《规划》与生态环境分区管控方案、主体功能区规划、生态功能区划、内蒙古自治区“十四五”矿产资源总体规划及规划环评等有关要求的协调衔接，确保符合相关管控和保护要求。矿区与《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）（2015年修改）》划定的煤矿禁采区重叠区域原则上应实施禁采，全部位于煤矿禁采区的板洞梁矿井暂不实施；万利一矿、范家村煤矿、碾盘梁一井、嘉信德煤矿、前进煤矿、杨家村煤矿、塔拉壕煤矿、李家壕煤矿、王家塔矿井、高家梁一号矿等10座生产煤矿应落实禁采要求并在禁采区域周边留设足够保护煤柱，确保不造成不良生态环境影响；针对已对禁采区造成的塌陷、裂缝等不良生态环境影响，应于2023年底前完成修复。按照法律法规和主管部门要求，做好公益林、基本农田、基本草原等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。涉及基本草原的苏家沟煤矿、盛鑫煤矿、高家梁一号矿、李家壕煤矿、王家塔矿井、高家梁矿井、宏丰煤矿、宝利煤矿、物华煤矿、点石沟煤矿、潮脑梁煤矿、纳源煤矿、铧尖露天煤矿、八宝沟煤矿、科建煤矿、燕家塔煤矿、纳汇煤矿、创新煤矿、高山沟煤矿、兴恒煤矿、三鼎煤矿、潮脑梁南露天矿、暖水露天矿等23座煤矿，应按照《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于促进煤炭工业高质量发展的意见》（内党发E2021〕8号）要求，加强与草原保护的协调。项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目。严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得开发。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容。
3
（三）控制矿区开发强度，优化建设时序。应深入开展相关煤矿开发对乌兰木伦河、悖牛川、罕台川、哈什拉川及支流的影响研究，优化开发布局、加强监测，必要时调整开发方案，确保河流水体功能不降低。矿区内直罗组底部和延安组上部是砂岩性铀矿勘探开发重点区域，同意《报告书》提出的“高家梁一号矿、王家塔煤矿、万利一矿、塔拉壕煤矿需探明铀矿分布范围，达到铀矿开采品位的做好煤炭与铀矿协调开采，在铀矿资源开采完毕前，其下部的煤炭资源暂不开采”优化调整建议。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容。
4
（四）严格煤炭开发的生态环境准入。全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗应达到清洁生产一级指标。涉及沙化土地的煤矿项目，其环评文件应包括防沙治沙相关内容。矿井水等污（废）水经处理符合相关要求后分质回用，最大程度减少新鲜水取用。因地制宜选择合理的煤矸石综合利用方式，实现生产掘进矸石不升井，鼓励洗选矸石进行井下充填、回填露天矿采坑等，确保煤矸石综合利用率符合相关规定。加强矿区煤炭开采期间及煤炭、矸石等贮存、转载、装卸的扬尘污染防治，确保符合区域大气环境质量改善要求。采取有效措施控制疏干水量、地下水水位降深及地下水疏干影响半径，减缓对区域第四系和白垩系地下水的影响。加强矿井乏风余热利用，优先使用清洁能源取暖；实施煤矿瓦斯监测、抽采及利用，控制温室气体排放。进一步提高铁路运输、全封闭皮带运输等清洁运输方式比例，在2025年前矿区清洁运输比例达到70%以上。矿区开发应优先选用新能源机械，提高矿区绿色工艺水平。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容，本项目锅炉生产用水为矿井水处理站出水，实现污水循环利用，达到清洁生产一级指标，锅炉使用的燃料为清洁能源天然气，天然气均外购。
5
（五）加强设计，强化区域生态修复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施的生态影响，维护区域生态安全。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容。
6
（六）加强现有问题整改。在《规划》实施中，请你局组织做好现有生态环境问题的整改，严格落实中央生态环保督察对矿区地下水水位下降等问题提出的整改要求。针对矿区现有的采空区治理滞后、沉陷区治理率低、燃煤锅炉烟气治理措施不到位、矿区地下水水位下降、矸石堆场和露天矿排上场生态修复进度慢、复垦植被存活率低、露天开采破坏河道、煤矸石综合利用率低、未落实中心城区煤炭禁采要求、压占文物，破坏基本农田、基本草原及公益林等问题应制定详细整改方案，明确责任主体和整改时限；三鼎煤矿等项目涉嫌“未批先建”违法行为，应依法依规处置到位。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容，本项目不涉及整改要求，符合规划环评相应要求。
7
（七）完善并加强矿区生态环境监测体系建设。建立地下水长期跟踪监测系统，加强水位、水质、水量监测，加强导水裂隙带发育高度观测，制定居民供水预案，确保居民用水不受采煤影响。加强煤炭、矸石、矿井水等的放射性监测，一旦发现异常情况立即根据有关要求采取有效措施，并及时向主管部门报告。加强对矿区周边生态系统、环境敏感区以及珍稀濒危保护物种跟踪监测，适时开展生态修复效果评估，根据监测和评估结果，必要时进一步优化开采方案或强化生态环保对策措施。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容。
8
（八）尽快组织开展矿区规划环境影响跟踪评价，将现有问题整改落实情况和《规划》实施对生态、地下水以及重要环境保护目标等的影响，作为跟踪评价的重点内容。在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤开采等内容。
经分析，本项目符合内蒙古自治区鄂尔多斯市东煤田万利煤矿矿区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见的要求。


	其他符合性分析
	1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家的产业政策。

2“生态环境分区管控”符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》全市建立两级生态环境准入清单管控体系，即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下：

（1）生态保护红线相符性

根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然10保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。本项目位于内蒙古⾃治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利⼀矿韩家村选煤⼚⼯业场地内，属于重点管控单元。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域。因此项目选址不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。

因此，本项目建设符合生态保护红线要求。
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图1-1    鄂尔多斯市生态红线分布图
（2）环境质量底线相符性

鄂尔多斯市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、20ug/m3、54ug/m3、18ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，本项目所在区域为环境空气质量达标区。根据环境质量现状监测结果，特征污染物氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值要求，区域环境空气质量现状符合环境功能区划（即环境质量目标）要求。

本项目运营后污染物在采取相应的污染防治措施后，均达标排放，产生的污染物较少，不会明显降低区域环境质量现状。因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，能维持环境功能区质量现状，本项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目所在地周边基础设施完善，项目运营期水资源、电能等资源消耗较少，相对区域资源利用总量较少，项目天然气为外购，项目资源消耗符合资源利用上线要求，因此，符合资源利用规划，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据“鄂尔多斯市生态环境局关于发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知”以及“内蒙古自治区生态环境厅三线一单公众端应用平台”，本项目属于重点管控单元，属于万利矿区及周边煤矿区（环境管控单元编码为ZH15060220006），三线一单公众端应用平台查询图见附图，其环境准入条件具体如下：

表1-2   本项目所在地生态环境准入清单

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元分类
管控单元类别

管控要求
符合性分析

符合情况

ZH15060220006
万利矿区及周边煤矿区

重点管控单元
资源开发效率

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及原煤入选等内容。

符合

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及煤矿开采。

符合

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

本项目锅炉用水由洗煤厂供水管网统一供给。

符合

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为热力生产和供应项目，不涉及勘查开发。

符合

综上所述，本项目符合国家和地方“生态环境分区管控”的相关

要求。
3、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地内，本次改建主要将现有的3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII）和1台10t/h生物质锅炉（型号DZL10-1.25-T）改为4台10t/h燃气蒸汽锅炉（型号WNS10-1.25-Q（LN））。本项目办公、供水、供电等均由万利一矿韩家村选煤厂生产生活公辅设施供应。2020年6月26日，内蒙古自治区文物局出具《关于对神华包头能源有限责任公司万利一矿整合井田范围（采矿权合并）项目的文物调查意见》（内文物保函【2020】94号），本项目位于调查范围内，经文物调查，该工程建设范围内地表未发现各级文物保护单位及其它文物遗迹。位置关系图见附图9。本项目不新增占地，且不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区范围内，项目生产废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排，大气污染物通过采取治理措施后可达标排放，项目区外500m范围内有2处（海子沟社和韩家塔）敏感点，通过采取噪声防治措施后厂界噪声也可达标，对周围环境影响较小。
综上所述，本项目选址从环境保护的角度分析是合理的。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目背景

国能包头能源有限责任公司万利一矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市北约7km处，距包头市约87km，行政区划隶属鄂尔多斯市万利镇。原万利一矿是2003年由原万利一井和昌汉沟井合并而成的扩能改造矿井，整合后万利一矿生产规模达到5.0Mt/a，神华万利煤炭分公司委托内蒙古自治区环境科学研究院编制完成《中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司万利一矿改建环境影响报告书》，2005年12月，原内蒙古自治区环境保护厅以内环字〔2005〕499号文对环境影响报告书给予批复。2008年4月完成了该项目的环保验收工作（内环验〔2008〕29号），验收调查报告中万利一矿韩家村洗煤厂工业场地供暖锅炉房内设置3台燃煤锅炉，分别为1台6t/h燃煤锅炉（型号DZL6-1.25-AII）和2台4t/h燃煤锅炉（型号DZL2.8-0.7/95/70-AII）。

2015年5月，由内蒙古煤炭建设生态环境研究院有限责任公司编制完成《万利一矿增加生产能力5.0Mt/a建设项目环境影响后评价报告书》，并于2015年6月由原内蒙古自治区环境保护厅以内环审〔2015〕49号予以批复。已备案的后评价报告中洗煤厂工业场地供暖锅炉房内设置3台燃煤锅炉，分别为1台10t/h燃煤锅炉（型号DZL10-1.25-AII）和2台4t/h燃煤锅炉（型号DZL2.8-0.7/95/70-AII），（原1台6t/h燃煤锅炉（型号DZL6-1.25-AII）更换为1台10t/h燃煤锅炉（型号DZL10-1.25-AII））。
2019年1月，由内蒙古亿保环境科技有限公司编制完成《韩家村洗煤厂3×10t/h+1×4t/h供热锅炉烟气脱硫除尘项目环境影响报告表》，2019年1月2日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2019〕4号文对环境影响报告表给予批复。已批复的环境影响报告表中洗煤厂工业场地供暖锅炉房内设置4台燃煤锅炉，分别为3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII）（2用1备）和1台4t/h燃煤锅炉（型号DZL2.8-0.7/95/70-AII）。该项目于2019年3月开工，2019年7月竣工。由于矿区生活区热水由太阳能热水设备供应，2020年9月之前拆除了1台4t/h燃煤锅炉（型号DZL2.8-0.7/95/70-AII），该项目于2020年9月由内蒙古皓天环境检测有限责任公司编制完成了《韩家村洗煤厂3×10t/h供热锅炉烟气脱硫除尘项目竣工环境保护验收监测表》，组织专家进行了环保验收工作，并出具了验收意见（详见附件）。现场实际建设情况为：万利一矿韩家村洗煤厂工业场地供暖锅炉房内设置3台燃煤锅炉，分别为3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII）（2用1备）。由于燃煤锅炉已不能满⾜⽇常供暖需求，2023年3月，由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制完成《包头能源万利⼀矿韩家村选煤⼚新增10t/h⽣物质锅炉项⽬环境影响报告表》，2023年4月19日，鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局以鄂环东审字（2023）13号文对环境影响报告表给予批复。将现有3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉（2用1备）的运行方式调整为3台同时正常运行，并在现有锅炉房内新建1台DZL10-1.25-T生物质锅炉（作为备用锅炉）。主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程均依托现有。该项目于2023年5月开工，2023年11月由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制完成《包头能源万利⼀矿韩家村选煤⼚新增10t/h⽣物质锅炉项⽬竣工环境保护验收监测表》，组织专家进行了环保验收工作，并出具了验收意见（详见附件），现有项目于2024年3月22日首次取得由鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局颁发的排污许可证，2026年8月6日，对排污许可证进行了变更。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，现有工程每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉为淘汰类，为响应国家政策，本项目建设4台10t/h天然气蒸汽锅炉（3用1备），以供项目区供暖。
2、现有工程基本情况

现有工程项目名称：包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目。
建设单位：神华包头能源有限责任公司万利一矿。
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地厂区内。厂址中心地理坐标为：39°53′58.71″，109°55′0.89"。
现有工程总投资：1298.67万元，其中环保投资704.77万元。

现有工程劳动定员：本项目不新增劳动定员。

现有工程工作时间：3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉年工作日为180天，满负荷供热时间为18小时。1台DZL10-1.25-T生物质锅炉（备用）年最大工作时间为15天，每日供热时间为18小时。

2.1现有工程建设内容

锅炉房北侧为选煤厂工业场地，南侧为空地，西侧为全封闭储煤棚，东侧为汽车采样间。
锅炉房主要建有3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII）以及脱硫除尘设施等配套设施，1台10t/h生物质锅炉（DZL10-1.25-T）（备用）。

表2-1  现有项目实际建设内容一览表
工程

名称

项目

组成

环评建设内容

验收建设内容
实际建设情况

主体工程

锅炉房
锅炉房占地⾯积约为1800m2，采⽤砖混结构，地⾯均硬化处理。内设置3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉、1台10t/h生物质锅炉（型号DZL10-1.25-T）（备用）。
与环评一致

与验收一致
脱硫除尘间
在锅炉房东侧建设脱硫除尘间，长18.4m，宽6.5m，内设布袋除尘器及脱硫塔。
与环评一致

与验收一致
烟气系统
3台10t/h燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T生物质锅炉（备用）共设一座二氧化硫吸收塔，吸收塔为圆柱体、钢结构、内衬防腐层。吸收塔底部为循环浆区，上部由三层喷淋层和两级除雾器组成，每层喷淋层对应一台浆液循环泵。吸收塔直径3.2m、本体总高度22.8m。脱硫处理后的烟气由吸收塔顶部直径为1.6m、顶标高45m的碳钢防腐材质直排烟囱排放。

与环评一致

与验收一致
氧化空气系统
氧化空气系统由氧化风机、氧化空气管路和氧化空气喷枪组成。氧化风机采用高性能、高效率的罗茨风机，以保证强制氧化所需的空气量。本工程吸收塔设2台氧化风机（1用1备），氧化空气喷枪安装于距上层搅拌器前端的一定位置处，与搅拌器配合液流搅动、破碎氧化空气使之均匀分散保证高氧转移率。
与环评一致

与验收一致
脱硫剂浆液制备及供给系统
采用NaOH碱法脱硫工艺，建有一座有效容积为15m3地下式碱液池。设置一台顶入式搅拌器和一台碱液泵，为吸收塔供应脱硫剂浆液，碱液泵流量为10m3/h。
与环评一致

与验收一致
废水输送系统

吸收塔配备一座容积为14.4m3（3×3×1.6m）30cm混凝土地下式废水澄清池，可以满足5小时的废水容量设计，配备一台流量为10m3/h的废水泵。

与环评一致

与验收一致
工艺水

系统

脱硫工艺水由洗煤厂供水管网统一供给，3台燃煤锅炉正常运行时脱硫工艺补水耗量约为1m3/h。脱硫设施配备1个容积为10m3的工艺水箱，工艺水箱配备2台工艺水泵（1用1备），工艺水经工艺水泵输送至各工艺水用户，工艺水泵的流量为25m3/h。轴封水直接由工艺水泵提供。
与环评一致

与验收一致
压缩空气系统

设置2台空压机（1用1备）为除尘提供压缩空气。

与环评一致

与验收一致
辅助工程

配电室、值班间
配电室和值班间依托现有
与环评一致

与验收一致
灰渣库

在锅炉房东侧建设全封闭灰渣库，暂时储存锅炉灰渣、除尘灰、脱硫沉淀底泥，地面采用水泥混凝土防渗。
与环评一致

与验收一致
碱储

存室
锅炉房内设碱储存室，地面防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。袋装片碱储存于室内，使用时人工将片碱加入碱液调液池中。

与环评一致

与验收一致
依托

工程
储煤棚
生物质燃料、燃煤取自取距锅炉房30m的洗煤厂储煤棚。

与环评一致

与验收一致
公用工程
供配电

系统
项目用电来源于洗煤厂现有配变电室和供电线路。

与环评一致

与验收一致
给排水

系统
消防用水及锅炉用水均由矿区供水管网供给。

与环评一致

与验收一致
项目废水主要是脱硫废水、软水制备废水和锅炉排污水。脱硫废水经过脱硫废水澄清池处理后循环利用，不外排；锅炉排污水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水；软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
与环评一致

与验收一致
环保工程

废气
锅炉废气

采用1套布袋除尘器除尘后（除尘效率为99%），经1套NaOH碱法脱硫设施（脱硫效率为80%）；锅炉使用一根45m烟囱。

与环评一致

与验收一致
废水

锅炉排污水
锅炉排污水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
与环评一致

与验收一致
软水制备废水
工程软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
与环评一致

与验收一致
脱硫工艺废水
脱硫废水经过脱硫废水澄清池处理后循环利用，不外排。
与环评一致

与验收一致
噪声

生产设备运行噪声
采用基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。

与环评一致

与验收一致
固废

炉渣
锅炉产生的炉渣集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。

与环评一致

与验收一致
除尘器粉尘
除尘器中的粉尘集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
与环评一致

与验收一致
底泥
脱硫沉淀底泥集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
与环评一致
与验收一致
软水制备设备产生的废树脂

/
/
软水制备设备产生的废树脂每4年更换1次，产生量为3t/4a，属于危险废物，废物类别为HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13，由生产厂家更换后，委托有资质单位处理。
2.2现有工程主要原辅材料及动力消耗
现有项目消耗的能源主要为水、电、生物质燃料及燃煤；其消耗量见下表。

表2-2    能源消耗情况表

序号
名称
单位
消耗量
备注
1
水
m3/a
9315
选煤厂供水管网统一供给

2

电

104kWh/a

32.5
由洗煤厂内部电网供给

3

燃煤

t/a

9200
由洗煤厂洗精煤供给

4

脱硫剂

t/a

40
脱硫剂采用商品袋装片碱，纯度99%

5
生物质燃料

t/a

545.8

从内蒙古双菱制造有限责任公司进行采购散装生物质

2.3现有工程主要设备选型

现有工程主要设备、设施见下表。

表2-3   现有工程主要设备设施一览表

序号
名称
数量
型号参数
一
供暖锅炉
1
燃煤锅炉
3台
型号：SZL10-1.25-AII

额定蒸发量：10t/h

额定工作压力：1.25MPa

额定蒸汽温度：194℃

额定给水温度：20℃
2
生物质蒸汽锅炉（链条炉排）
1台
型号：DZL10-1.25-T

额定蒸发量：10t/h

额定工作压力：1.25MPa

额定蒸汽温度：194℃

额定给水温度：20℃
二
烟气系统
1
引风机
1台
Q=14866~28779m/h

P=6645~7708Pa

电机功率110KW
2
原烟道挡板门
1套
1000×380mm
3
原烟道挡板门
1套
850×850mm
4
原烟道膨胀节
1套
700×700mm，非金属膨胀节
5
原烟道膨胀节
2套
850×850mm，非金属膨胀节
6
原烟道膨胀节
1套
1100×1100mm，非金属膨胀节
7
吸收塔入口原烟道膨胀节
2套
2200×1000，非金属膨胀节
8
吸收塔出口净烟气直排烟囱膨胀节
1套
DN1600，非金属膨胀节
9
紧急喷淋装置
1套
材质316L
三
吸收塔系统
1
吸收塔
1台
Φ3.2×22.8mh，直排烟囱Φ1.6m×22.2m，直排烟囱顶标高45.0m
2
碱液循环喷淋泵
1台
离心式；Q=200m3/h，H=21/23/25m，22/22/30kW，材质：碳钢衬四氟乙烯
3
事故冷却喷嘴
1个
流量：50L/min，316L
4
喷淋管组
1层
3200D；材质：碳钢衬四氟乙烯
5
吸收塔喷嘴
8个
流量12.5m3/h；雾化压力0.8bar
6
废水池
1个
3m×4.5m×2.5m
7
废水泵
1台
离心式；Q=10m3/h，H=50m，3kW；材质碳钢衬四氟乙烯
8
钠碱溶液调配池
1个
3m×3m×2m
9
钠碱溶液调配池搅拌器
1台
形式：顶进式；电机功率/电压：5.5kW/380V
10
钠碱溶液泵
2台
离心式；Q=10m3/h，H=50m，3kW；材质碳钢衬四氟乙烯
11
吸收塔除雾器
1套
尺寸：3200D；级数：2，材质：PP
12
氧化风机
2套
Q=300m3/h，H=75KPa，电机功率22KW
13
氧化喷枪
2套
DN65，FRP
14
吸收塔搅拌器
2台
电机功率2.2KW
四
工艺水系统
1
工艺水箱
1座
Φ2.5×2.5mh，有效容积10m3
2
工艺水泵
2台
Q=25m3/h，H=55m，电机功率11KW
五
其他
1
电动葫芦
1套
CD1型，起吊重量2t，提升高度6米，功率3+0.4kW
2
保温
1套
含硅酸铝纤维毡、铝合金板等
3
阀门等组件
1套
4
钢管道及支架
1套
5
吸收塔钢梯及其他钢架
1套
六
脉冲袋式除尘器
1
非标设备
1.1
除尘器本体钢结构（含钢支架）
44吨
Q235-B
1.2
滤袋
1280条
中130×2450，PTFE，排放<20mg/m3
1.3
袋笼
1280条
中125×2400，20#有机硅喷涂
1.4
螺旋输送机
1台
LS300×4400
1.5
星型卸料器
1台
YJD-16
1.6
电磁脉冲阀
3个
2.5´´直角式，DC24V
1.7
气包
1台
DN500，V=200L
1.8
气缸
5台
SC-100×250-FA
1.9
保温
310m
保温层：100mm岩棉；保护层：0.5mm彩钢板
2
空压机系统
2.1
螺杆空压机
2台
Q=5.6m3/min，P=1.0Mpa，380v，37kw
2.2
储气罐
1台
V=3m2，P=1.0Mpa
2.3
保温层
1.5m2
100mm岩棉；保护层：0.5mm彩钢板
2.4
电伴热
1套
含电伴热控制箱一套、伴热电缆约50米
2.5
前置过滤器
1台
Q=5.6m3/min P=1.0Mpa
2.6
冷冻式干燥机
1台
Q=5.6m3/min P=1.0Mpa，380V，1.5kw
2.7
后置过滤器
1台
Q=5.6m3/min P=1.0Mpa

2.4现有工程环保审批情况
（1）环境影响评价履行情况
2023年4月19日，鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局以鄂环东审字【2023】13号文对《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目环境影响评价报告表》进行了环评批复。批复落实情况如下表。

表2-2  现有工程环评批复落实情况一览表

环评批复要求
本项目情况
是否落实
1、运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；项目无组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值。

1、运营期根据自行监测和验收数据分析，锅炉有组织废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值；厂界无组织废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值。
已落实
2、运营期锅炉排污水、软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水；脱硫废水经处理后循环利用，不外排。本项目不新增生活污水。

2、运营期锅炉排污水、软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水；脱硫废水经处理后循环利用，不外排。本项目不新增生活污水。
已落实
3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

3、运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
已落实
4、妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）处置一般固废，不得乱弃。

4、本项目炉渣、脱硫沉淀底泥、除尘器粉尘集中收集后送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
已落实
5、强化环境风险防范，制定突发环境事件应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

5、企业已强化环境风险防范，并于2025年8月18日在鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局进行备案，备案编号为1506022025068L，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
已落实

6、按照《排污口规范化整治技术要求》（环监【1996】470号）规范设置排污口。

6、已按照《排污口规范化整治技术要求》（环监【1996】470号）规范设置排污口。
已落实

7、你单位应委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。

7、已委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，并在项目施工及运行过程中严格落实环保设施安全生产工作要求。
已落实

8、你单位在该项目环保申报过程中如有瞒报、假报情形，则是严重的违法行为，须承担因此产生的一切后果。

8、企业在该项目环保申报过程中无瞒报、假报情形。
已落实

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

9、该项目2023年11月由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制完成《包头能源万利⼀矿韩家村选煤⼚新增10t/h⽣物质锅炉项⽬竣工环境保护验收监测表》，组织专家进行了环保验收工作，并出具了验收意见。
已落实

（2）竣工环境保护验收履行情况
2023年11月25日，完成《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目环境影响评价报告表》竣工环境保护自主验收，正式投产运营。根据《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目竣工环境保护自主验收意见》可知，项目执行环评及“三同时”环保制度，污染防治措施已落实，验收监测期间污染物实现了达标排放，项目满足竣工环境保护自主验收条件，通过验收。验收意见落实情况如下表。

表2-3  现有工程验收要求落实情况一览表

验收意见要求
本项目情况
是否落实
加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。
企业定期对环保设施进行检查，设备正常运行，污染物均达标排放。
已落实
按照项目环境监测计划，委托有资质的监测单位对项目污染源进行监测，实时掌握项目污染物达标情况。
企业已制定自行监测方案，定期进行自行监测。
已落实
（3）排污许可证履行情况

2024年3月22日，鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局核发国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司排污许可证，2026年8月6日进行变更，有效期限：自2024年3月22日至2029年3月21日。排污许可落实情况如下表。
表2-13  现有工程排污许可履行情况一览表
污染源监测类别
排污许可证要求监测内容
实际情况

是否落实
排放口编号
监测点位名称
污染物
监测频次
废气
DA001
锅炉废气排放口
颗粒物、二氧化硫、汞及其化合物、氮氧化物、烟气黑度
1次/月
按时开展监测
已落实
/
厂界
颗粒物
1次/季
按时开展监测
已落实
（4）现有工程存在的问题及整改措施
根据现场调查、现有工程环保审批落实情况、现有工程例行监测情况以及《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》分析，现有工程存在的环保问题及整改措施见下表。

表2-7   现有工程存在的环境问题及整改措施
序号

存在的问题

整改措施

整改期限

1
现有工程运行锅炉为3台10t/h燃煤锅炉，为2018年建设，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”，已核实为淘汰类。
本次评价拆除现有3台10t/h燃煤锅炉，新建4台10t/h燃气蒸汽锅炉（3用1备）。
2026年12月以前完成整改
3、本项目基本情况
3.1项目由来

国能包头能源有限责任公司万利一矿现有现有供暖锅炉房内已建成有3台10t/h燃煤锅炉和1台10t/h生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”，为淘汰类。建设单位积极响应相关环保政策要求，为进一步改善当地环境空气质量献力，拟将厂区原有3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T⽣物质锅炉改造为4台燃气蒸汽锅炉。并考虑到企业长期发展需要，为后期扩建做准备，拟拆除现有3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T生物质锅炉，新建4台10t/h燃气蒸汽锅炉，天然气全部外购，由天然气储罐经输气管线接入锅炉房供气，待天然气储罐及输气管线设施完成相应环保手续后，本项目方可运行，本次仅对锅炉改造项目进行评价，不包含天然气储罐及输气管线的评价内容，本项目后期扩建将按要求重新开展环境影响评价工作。
3.2本次改建项目基本情况

项目名称：包头能源煤炭洗选分公司韩家村选煤厂清洁能源供暖系统改造项目
建设单位：国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地厂区内。厂址中心地理坐标为：39°53′58.71″，109°55′0.89"。
建设性质：改建
总投资：1380.9万元，其中环保投资45万元。
建设规模：拆除现有锅炉房3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉、1台10t/h生物质锅炉及既有燃煤蒸汽锅炉房除灰间、车库、除渣间、堆煤仓、烟囱、烟道、脱硫设施、小库房及堆渣库房等，并在既有锅炉房约1400m2新建4台10t/h天然气蒸汽锅炉（3用1备）。

劳动定员：本项目不新增劳动定员，共三班，每班5人，两班生产，一班检修。
工作时间：年工作180d，每天满负荷供热时间为18小时，检修6h，全年生产3240h。
占地情况：本项目在现有锅炉房内进行改造，不新增占地，占地面积（在现有锅炉房内进行改建）约为1400m2，锅炉房所在区域于2021年8月31日收到鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局出具的《行政处罚决定书》（东自然执罚【2021】-C-026号），其中包括锅炉房南侧区域（约472m2）占用部分草地，建设单位已对占用的土地缴纳相应罚款金额，目前正在办理相应土地手续，根据2026年8月3日鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局出具的《关于国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司智能煤炭储运中心项目情况说明的函》，该项目经东胜区能源局备案（2207-150602-60-01-899251），属单独选址建设用地项目，用地面积11.9533公顷（椭球面积11.9508公顷），其中包括本项目锅炉房约1373m2，锅炉房剩余约27m2未在办理手续范围内（锅炉房东北角），且无相应土地手续，后续需对该约27m2区域办理相应土地手续。目前其余建设用地正在组卷报批，且办理压覆重要矿产资源坐标范围与拟申请用地坐标一致。位置关系图见附图6、7、8，见附件18、19。
3.3本项目建设内容

本项目为改造项目，拆除既有3台10t/h燃煤蒸汽锅炉和1台10t/h⽣物质蒸汽锅炉及配套上煤、除渣、脱硫、脱硝、除尘、水处理等辅助设施，利用现有锅炉房重新安装4台10t/h燃气蒸汽锅炉（三用一备）并配套建设相关公辅工程和环保工程等，满足工业场地工业、办公及生活等区域建、构筑物供暖，以及主井空气加热系统的供热需求。原厂区用地性质为建设用地，本项目不新增占地，企业现有建设地点、生产规模和员工人数均不发生改变。因此，本次仅对4台10t/h燃气蒸汽锅炉产排污情况进行评价。项目组成见下表。项目总平面布置图详见附图。
表2-5   本项目工程组成及主要建设内容一览表

工程名称

改建前建设内容

本次改建内容
备注
主体工程

锅炉房

锅炉房占地面积约为1800m2，采用砖混结构，地面均硬化处理。现有3台10t/h燃煤锅炉（型号SZL10-1.25-AII），1台10t/h生物质锅炉（型号DZL10-1.25-T）（备用）

拆除既有燃煤蒸汽锅炉房除灰间、车库、除渣间、堆煤仓、烟囱、烟道、脱硫设施、小库房及堆渣库房等，拆除后，锅炉房占地面积约为1400m2，采用砖混结构，地面均硬化处理。主要分为锅炉间、水处理间、锅炉给水泵及加药装置间3个区域。锅炉间位于锅炉房内南侧，占地面积约665m2，拆除原有锅炉后，新建4台燃气蒸汽锅炉（型号WNS10-1.25-Q（LN））（三用一备）
依托原有锅炉房
脱硫除尘间
在锅炉房东侧建设有脱硫除尘间，长18.4m，宽6.5m，内设布袋除尘器及脱硫塔
对脱硫除尘间进行拆除
拆除
烟气系统
3台10t/h燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T生物质锅炉（备用）共设一座吸收塔，吸收塔为圆柱体、钢结构、内衬防腐层。吸收塔底部为循环浆区，上部由三层喷淋层和两级除雾器组成，每层喷淋层对应一台浆液循环泵。吸收塔直径3.2m、本体总高度22.8m。脱硫处理后的烟气由吸收塔顶部直径为1.6m、顶标高45m的碳钢防腐材质直排烟囱排放。
本次拆除原有燃煤锅炉、生物质锅炉及吸收塔，新建4台燃气锅炉，每台燃气锅炉分别设1台低氮燃烧器+1根15m高排气筒，烟气经低氮燃烧器处理后通过排气筒排放。
拆除后新建
氧化空气系统
氧化空气系统由氧化风机、氧化空气管路和氧化空气喷枪组成。氧化风机采用高性能、高效率的罗茨风机，以保证亚硫酸钙强制氧化所需的空气量。本工程吸收塔设2台氧化风机（1用1备），氧化空气喷枪安装于距上层搅拌器前端的一定位置处，与搅拌器配合液流搅动、破碎氧化空气使之均匀分散保证高氧转移率。
拆除现有氧化空气系统
拆除
脱硫剂浆液制备及供给系统
采用NaOH碱法脱硫工艺，建有一座有效容积为15m3地下式碱液池。设置一台顶入式搅拌器和一台碱液泵，为吸收塔供应脱硫剂浆液，碱液泵流量为10m3/h。
拆除现有脱硫剂浆液制备及供给系统
拆除
废水输送系统
吸收塔配备一座容积为14.4m3（3×3×1.6m）30cm混凝土地下式废水澄清池，可以满足5小时的废水容量设计，配备一台流量为10m3/h的废水泵。
拆除现有废水输送系统
拆除
工艺水系统
脱硫工艺水由洗煤厂供水管网统一供给，3台燃煤锅炉正常运行时脱硫工艺补水耗量约为1m3/h。脱硫设施配备1个容积为10m3的工艺水箱，工艺水箱配备2台工艺水泵（1用1备），工艺水经工艺水泵输送至各工艺水用户，工艺水泵的流量为25m3/h。轴封水直接由工艺水泵提供。
拆除现有工艺水系统
拆除
压缩空气系统
设置2台空压机（1用1备）为除尘提供压缩空气。
拆除现有压缩空气系统
拆除
水处理间
/
水处理间位于锅炉房内北侧，占地面积约395m2，建设1套全自动软水器（产水量40m3/h）、2套反渗透机组（产水能力40m3/h）与2套CIP清洗系统（清洗药箱5000L），配备缓冲水箱（水箱容积10m3）与软化兼冷凝水箱（水箱容积V=33.75m3）。
新建
锅炉给水泵及加药装置间
/
锅炉给水泵及加药装置间位于锅炉房内西侧，占地面积约90m2，建设化学除氧加药装置2套、磷酸盐加药装置1套。
新建
辅助工程
配电室和控制室
配电室和控制室。
依托现有工程
依托现有工程
灰渣库
在锅炉房东侧建设全封闭灰渣库，暂时储存锅炉灰渣、除尘灰、脱硫沉淀底泥，地面采用水泥混凝土防渗。
拆除现有灰渣库
拆除
碱储存室
锅炉房内设碱储存室，地面防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。袋装片碱储存于室内，使用时人工将片碱加入碱液调液池中。
拆除现有碱储存室
拆除
公用工程

供配电系统
项目用电来源于洗煤厂现有配变电室和供电线路。
依托现有工程
依托现有工程
给水系统
供水：消防用水及锅炉用水均由矿区供水管网供给。
生活给水：生活给水仍为自来水管网供给；
生产供水：本项目改建后消防用水及锅炉用水均由矿井水处理站出水（出水满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1和表2新扩改建标准限值的要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求）水源供给，新建反渗透装置用于软水制备，给锅炉提供软水。
生产供水由矿井水处理站出水两种水源供给。
排水系统
项目废水主要是脱硫废水、软水制备废水和锅炉排污水。

脱硫废水经过脱硫废水澄清池处理后循环利用，不外排；

锅炉排污水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水；

软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
本项目改建后生活污水仍进入生活污水处理站处理，处理后用于洗煤、绿化；生产废水为锅炉排污水及软水制备废水，经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
生产废水仅为锅炉排污水及软化设备用水
供气系统
/
本项目天然气均外购。
新建
储运工程
储煤棚
燃煤取自取距锅炉房30m的洗煤厂储煤棚。
本次改建后燃料为天然气，本次不再依托
本次不再依托
生物质燃料暂存于锅炉房30m的洗煤厂储煤棚
环保工程

废气
锅炉废气

烟气采用1套布袋除尘器除尘后（除尘效率为99%），经1套NaOH碱法脱硫设施（脱硫效率为80%）；锅炉使用一根45m烟囱。
本次改建后新建4台燃气锅炉，每台燃气锅炉分别设1台低氮燃烧器+1根15m高排气筒，烟气经低氮燃烧器处理后通过排气筒排放。
新建
废水

生活污水
/
本项目改建后生活污水仍进入生活污水处理站处理，处理后用于洗煤、绿化。
依托现有工程
锅炉排污水
锅炉排污水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
本次改建后锅炉排污水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
新建
软水制备废水
软水制备废水经废水储存池收集后全部用作工业场地洒水。
本次改建后软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
新建
脱硫工艺废水
脱硫废水经过脱硫废水澄清池处理后循环利用，不外排。
本次改建后不涉及脱硫废水。
不涉及
固废

炉渣
锅炉产生的炉渣集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
本次改建后不涉及炉渣。
不涉及
除尘器粉尘
除尘器中的粉尘集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
本次改建后不涉及除尘器粉尘。
不涉及
底泥

脱硫沉淀底泥集中收集后放置于灰渣库，定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置。
本次改建后不涉及底泥。
不涉及
生产设备运行噪声

采用基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
采用基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
依托现有工程
3.4原辅材料与能源消耗
本项目主要的原辅材料为天然气、水和电。根据建设单位提供的锅炉的功率、热效率、燃气的低位发热量可知，本项目1台燃气蒸汽锅炉天然气耗气量计算如下：
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V：天然气消耗量，m3/h；

P：锅炉额定热功率，kJ/h；

η：锅炉热效率，取94%；

QLHV：天然气低位发热量，取36.13kJ/Nm3。
10t/h的燃气蒸汽锅炉额定热功率按7000×3600=25200000kJ/h，则1台燃气蒸汽锅炉天然气耗气量=25200000÷0.94÷36130=742m3/h。锅炉每天满负荷供热时间为18小时，工作180天/年，则本项目天然气蒸汽锅炉天然气耗气量为721.224万m3/a。建设单位已与陕西聚亨源工贸有限公司签订天然气采购协议，待陕西聚亨源工贸有限公司办理完成天然气储罐及输气管线设施应环保手续后，本项目方可运行。具体消耗如下表2-6。天然气主要成分如表2-7所示。
表2-6    改建后全厂能源消耗情况表
序号
产品名称

数量

单位
备注

1
天然气
721.224
万m3/a

天然气全部外购，由天然气储罐经输气管线接入锅炉房供气，待天然气储罐及输气管线设施完成相应环保手续后，本项目方可运行，本次仅对锅炉改造项目进行评价，不包含天然气储罐及输气管线的评价内容
2
水
6075
m3/a
由矿井水处理站出水水源供给。

3
电
32.5
104kWh/a
由选煤厂内部电网供给
4
烧碱（氢氧化钠）
0.3
t/a
片状固体烧碱，有效成分≥99%；配制浓度2%‑3%，根据换热设备结垢、油污情况现场微调；作用去除油脂、有机物、生物膜。
5
柠檬酸
0.3
t/a
食品级固体柠檬酸，有效成分≥99.5%；配制浓度1.5%‑2.5%，用于清除碳酸钙、硅酸盐类水垢。
表2-7   天然气主要成分表

成分
CH4
C2H6
C3H8
N2
其他
总硫mg/m3
高位体积发热量MJ/m3
低位体积发热量MJ/m3
含量（%）
91.4206
6.3988
1.4225
0.3190
0.4391
<1.0
40.00
36.13
3.5主要生产设备

本项目改建后新增主要生产设备详见下表。

表2-8    本项目改建后新增主要生产设备一览表

序号
名称
技术参数
单位
数量
备注
1
燃气蒸汽锅炉（型号WNS10-1.25-Q（LN））
（1）额定工作压力：1.25MPa；

（2）额定蒸汽量：10t/h；

（3）额定蒸汽温度：193℃；

（4）设计热效率≥94%（104℃给水工况）；

（5）排烟温度<60℃（20℃冷水工况）；

（6）氮氧化物排放浓度<50mg/m3；

（7）燃烧器及风机功率30kW/380V，二级能效电机；

（8）配套空预器；

（9）配套一次阀门仪表及自控系统。
台
4
3用1备
2
全自动软水器
（1）产水量40m3/h；

（2）功率：0.1kW/220V；

（3）出水硬度≤0.03mol/L，进水硬度≤6mol/L；

（4）工作压力0.25-0.60MPa，最佳0.30MPa；

（5）双罐互为备用，逆流再生；

（6）控制器2台+控制阀组2套。
套
1
3
软水兼冷凝水箱
（1）水箱容积V=33.75m3，尺寸4500×3000×2500mm；

（2）液位计一套，输出4-20mA信号，水箱带钢制底座、进水管、出水管、溢流管、排气管、液位计接管、内外爬梯、人孔等附件；

（3）水箱带保温层，带布水装置。
台
1
4
自动冲洗除污器
（1）DN150，1.0MPa，0.3kW/380V；

（2）含配套电控箱。
台
1
5
自动冲洗除污器
（1）DN65，1.0MPa，0.3kW/380V；（2）含配套电控箱。
台
1
6
热力除氧器
（1）额定出水量50t/h；

（2）功率2kW/380V；

（3）含配套电控箱。
套
1
7
化学除氧器
（1）额定出水量50t/h；

（2）含搅拌器、药箱、加药泵；

（3）功率2kW/380V；
（4）配套电控箱。
套
1
8
除氧水泵泵组
（1）水泵2台，一用一备，耐温120℃，42m/h，H=52m，N=11kW/380V，二级能效电机；

（2）配套管道、阀门、仪表等。
套
1
9
缓冲水箱
（1）水箱容积10m3，尺寸2.5×2×2m；

（2）液位计一套，输出4-20mA信号，水箱带钢制底座、进水管、出水管、溢流管、排气管、液位计接管、内外爬梯、人孔等附件。
台
1
10
反渗透增压泵
Q=45m/h，H=30m，N=7.5kW/380V，二级能效电机
台
2
11
反渗透机组
（1）产水能力40m3/h；

（2）精密过滤器45m3/h，过滤精度5μm，壳体材质SUS304；

（3）高压泵一台Q=45m3/h，H=115m，22kW/380V，二级能效电机，变频控制；

（4）反渗透膜设计通量≤24L/m2·h；

（5）配套电控箱，含触摸屏及AB品牌PLC；（6）含阻垢剂、还原剂加药装置；

（7）管道高压采用SUS304，低压采用UPVC材质，含电动阀门、仪表，SUS304不锈钢机架。
套
2
12
CIP清洗系统
（1）清洗药箱5000L；

（2）清洗过滤器1台，反渗透配套；

（3）清洗水泵一台，Q=50m3/h，H=30m，7.5kW/380V，二级能效电机。
套
1
共设置2个药箱，分别为①碱洗药剂（氢氧化钠）、
②酸洗药剂（柠檬酸。
13
加药装置
（1）含搅拌，药箱等，多台锅炉计量加药；

（2）功率4kW/380V；

（3）含配套电控箱。
套
1
14
预制双层不锈钢烟囱
（1）DN800，高度12m；

（2）内层1.2mm，外层1.0mm，保温50mm。
根
4
15
PLC控制柜
（1）800×600×2200；

（2）AB品牌PLC，带触摸屏，带以太网通讯接口；

（3）主要电器件施耐德或同等品牌产品。
台
1
16
配电柜
（1）800×600×2200；

（2）系统总配电，主要电器件施耐德，实时显示电压、电流、电量等相关数据。
台
2
17
不间断电源
2KVA，含电池组及UPS控制器
台
1
18
操作台
双联
套
1
19
上位机
IPC-610/I7-2600/16G/1T/DVD/双网卡/声卡/USB鼠标键盘/含正版WIN10软件，配置标准工控软件一套含开发/运行加密锁。32寸显示器，含12路交换机1套。项目配套系统编程及程序开发。
套
1
20
其它
管路、管件、阀门、电线电缆桥架及辅材
项
1
3.6公用工程

3.6.1供水

改建后年用水量共26730m3，生活给水仍为自来水管网供给，生产用水均由矿井水处理站出水供给，水质和水量均可满足本项目需求。

（1）生活用水

本项目改建后不新增劳动定员，不新增生活用水。
（2）生产用水

本项目改建后共新建4台10t/h天然气蒸汽锅炉，为3用1备，所以本次按3台10t/h天然气蒸汽锅炉进行核算，锅炉产生的蒸汽到换热站将冷水换热后，蒸汽通过冷凝后变成冷凝水，再通过水泵把冷凝水抽到冷凝水箱，最终返回3台10t/h天然气蒸汽锅炉，额定蒸发量为30t/h。锅炉排污水按蒸发量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.6m3/h（10.8m3/d，1944m3/a）；锅炉蒸发量为97200t/a，锅炉运转过程中水分损失量按蒸发用水量的20%计算，则锅炉水损失量为6m3/h（108m3/d，19440m3/a）。

锅炉用水通过软水制备装置补给，本项目3台10t/h燃气蒸汽锅炉软水消耗量为6.6m3/h（118.8m3/d，21384m3/a），软水制备装置的软水产出率按80%计算，因此，软水制备装置用水量为8.25m3/h（148.5m3/d，26730m3/a），排污水量为1.65m3/h（29.7m3/d，5346m3/a）。

3.6.2排水

（1）生活污水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。
（2）锅炉定期排污水

本项目改建后3台10t/h燃气蒸汽锅炉额定循环量为30t/h。锅炉排污水按蒸发量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.6m3/h（10.8m3/d，1944m3/a），经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。

（3）软水制备废水

本项目软水制备装置排污量为1.65m3/h（29.7m3/d，5346m3/a），经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。

水平衡分析见表2-10。

表2-10   水平衡一览表

序号
名称
日用水量（m3/d）
年用水量（m3/a）

损耗量

（m3/d）
排水量

（m3/d）
年排水量

（m3/a）

备注

1
锅炉补水
118.8
21384
108
10.8
1944
锅炉排污水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
2
软化设备用水
148.5
26730
/
29.7
5346
软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
合计

267.3
48114
108
40.5
7290
/
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图2-2   项目改建后水平衡图（m3/a）
3.6.3供电工程

本项目用电依托选煤厂工业场地现有配变电室和供电线路。

3.7供气工程
本项目天然气采用外购的方式，利用天然气罐车进行拉运供给。
3.8劳动定员与工作制度

劳动定员：本项目不新增劳动定员。

工作时间：年工作日为180天，满负荷供热时间为18小时。

3.9总平面布置

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地厂区内。项目平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
本项目利用国能包头能源有限责任公司万利一矿韩家村选煤厂现有锅炉房进行建设，施工期需拆除现有锅炉及相应设备、建构筑物，之后进行隔断与安装设备，建筑过程对环境的影响按作业性质可以分为下列几个阶段：设备拆除阶段、装饰工程阶段、安装工程阶段等，具体的施工期间工艺流程及产污环节如下图所示。污染因子有：施工扬尘、施工车辆尾气、装修废气、施工废水、噪声、建筑固废和生活垃圾等。
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图2-3  施工期工艺流程及产污环节图
2、运营期工艺流程及产污环节
本项目现有钠离子交换软化工艺设备对锅炉提供软化水，本次新建反渗透装置，待反渗透装置建成后，利用反渗透装置对锅炉提供软化水。
（1）反渗透装置运行
反渗透属于压力驱动型膜分离工艺。在高于渗透压的压力作用下，水分子透过半透膜，水中溶解盐、胶体、悬浮物、重金属、大分子有机物被膜截留；进水分为两股出水：产水（透过液，回用纯水）+浓水（浓缩废水）。

工艺流程：原水→原水箱→增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→单级反渗透主机→纯水箱→供水增压泵→锅炉用水。

1.原水箱

储存来水，起缓冲、沉淀作用，底部设置阀门做排污，排出泥沙沉淀物。

2.增压泵（预处理增压）

给预处理过滤器提供压力，推动水流依次通过过滤罐体。

3.多介质过滤器

内部填石英砂等滤料，去除水中大颗粒泥沙、铁锈、悬浮物；底部定期排污。

4.活性炭过滤器

吸附余氯、有机物、异色异味，保护后面反渗透膜不被氯氧化损坏，底部可排污。

5.精密过滤器（保安过滤器）

一般5μm滤芯，拦截细小碎料，保护高压泵与反渗透膜，防止颗粒划伤膜元件。

6.单级反渗透系统（RO主机）

内置高压泵，提供反渗透需要的高压；

RO膜组件：水分子透过膜变成纯水，钙镁盐类杂质被截留变成浓水；

一路产纯水送入纯水箱。

7.纯水箱

储存制备好的纯水。

8.供水增压泵

把纯水从纯水箱加压输送到车间各个用水点。

（2）燃气锅炉运行

燃气锅炉工作原理是通过燃烧头向锅炉的炉膛内喷射天然气，通过燃烧头上的点火装置，把炉膛内充满混合气体点燃，达到对锅炉的炉胆、炉管加热的效果。天然气燃烧过程会产生燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘，本项目锅炉采用低氮燃烧的工艺对烟气中氮氧化物进行处理，采用燃料-空气分级燃烧+FGR烟气外循环低氮燃烧工艺；从锅炉尾部抽取部分低温烟气回流至燃烧器进风侧，与助燃新风充分混合，稀释氧含量、降低火焰峰值温度；同时燃气、助燃空气多级分层供给，避免局部高温，抑制热力型氮氧化物生成；配置多组伺服执行机构，对燃气、助燃风、FGR烟气再循环量进行电子比例联动调节，锅炉全负荷工况下实现稳定燃烧，保证烟气NOX排放≤50mg/Nm3。同时，锅炉长久运行，锅水腐蚀金属也要产生一些腐蚀产物，因此，在锅水中可能含有各种可溶性和不溶性杂质，在锅炉运行中，这些杂质只有很少部分被蒸汽带走，绝大部分留在锅水中，随着锅水的不断蒸发，这些杂质浓度逐渐增大，为控制锅水品质，需定期对锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅炉水，该部分排水即为锅炉运行过程产生的锅炉排污水。

运营期工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3   运营期工艺流程及产污环节
根据运营期工艺流程及产污环节，本项目主要污染源及污染因子如下表所示：

表2-11     项目主要污染源与污染因子

类别
污染源名称
产生环节
主要污染物
废气
G1锅炉废气
燃料燃烧工序

颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
废水

W1软水制备废水
软化制备工序

--

W2锅炉排污水

燃料燃烧工序

--

噪声

生产设备运行噪声

软化制备及燃料燃烧工序
噪声
固废
S1废反渗透膜
软化制备工序
废反渗透膜
S2废过滤材料
软化制备工序
废过滤材料

S3废活性炭
软化制备工序
废活性炭



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程废气产排情况
包头能源万利⼀矿韩家村选煤⼚结合现有工程评价，废气监测引用韩家村选煤厂2026年4月例行监测数据、噪声监测引用韩家村选煤厂2025年4个季度与2026年第一、二季度的例行监测数据进行分析，分析如下：

1.1有组织废气

根据韩家村选煤厂2026年4月例行监测数据结果（3台10t/h燃煤锅炉）见表2-12，生物质锅炉建成后仅验收期间试运行，验收结束后再未运行，未进行例行监测，本次仅对3台10t/h燃煤锅炉进行达标分析，现有所有锅炉共用一套烟气系统，烟⽓采⽤1套布袋除尘器除尘后（除尘效率为99%），经1套NaOH碱法脱硫设施（脱硫效率为80%）处理，经⼀根45m高烟囱排放。监测结果见下表。
表2-12  锅炉房3台10t/h燃煤锅炉有组织排放废气例行监测结果一览表

点位
监测项目
排气流速（m/s）
排放速率（kg/h）
排气流量（m3/h）
折算浓度（mg/m3）
标准浓度（mg/m3）
2026.4.9

锅炉烟囱排口
颗粒物
6.31

0.27
27348.5

17.5
50
6.08

0.28
26341.8

19.4
6.19

0.27
26788.8

18.4
二氧化硫
6.31

1.07
27348.5

68
300
6.08

0.95
26341.8

66
6.19

1.07
26788.8

72
氮氧化物
6.31

1.83
27348.5

118
300
6.08

1.69
26341.8

118
6.19

1.63
26788.8

110
汞及其化合物
6.08

8.96×10-5
26348.8

0.0063
0.05
6.20

9.39×10-5
26819.6

0.0066

6.19

9.15×10-5
26911.7

0.0062

烟气黑度
6.08

/

26348.8

<1
≤1
6.20

/

26819.6

<1
6.19

/

26911.7

<1
由上述监测数据可知：

3台10t/h燃煤锅炉锅炉烟囱排口烟气颗粒物平均排放浓度为18.4mg/m3，平均排放速率为0.27kg/h，SO2平均排放浓度为69mg/m3，平均排放速率为1.03kg/h，NOX平均排放浓度为115mg/m3，平均排放速率为1.72kg/h，汞及其化合物平均排放浓度为0.0064mg/m3，平均排放速率为9.17×10-5kg/h，未出现超标情况。

根据监测数据，本项目3台10t/h燃煤锅炉年最大运行时间为180天，每天运行18小时，根据平均排放量对污染物排放量进行核算，颗粒物排放量为0.8748t/a，二氧化硫排放量为3.3372t/a，氮氧化物排放量为5.5728t/a。根据建设单位提供的数据，3台10t/h燃煤锅炉运行负荷约为85%，则锅炉满负荷运行时，3台10t/h燃煤锅炉污染物排放量为颗粒物1.0292t/a、二氧化硫3.9261t/a、氮氧化物6.5562t/a，根据《万利一矿中部工业场地新建29MW煤粉热水锅炉环境影响报告表》可知“包头能源万利一矿韩家村选煤厂设置3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T生物质锅炉，根据2021年-2023年《国能包头能源有限责任公司万利一矿韩家村选煤厂例行检测报告》统计可知，2021-2023年国能包头能源有限责任公司万利一矿韩家村选煤厂锅炉最大排放量为颗粒物3.21t/a，SO26.75t/a，NOX19.08t/a。由于国家能源集团部署，万利一矿韩家村洗煤厂由国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司接管，本次将万利一矿现有总量中为SO26.75t/a，NOX19.08t/a分给国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司韩家村洗煤厂。”国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司韩家村洗煤厂二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为6.75t/a、19.08t/a，未超出污染物排放总量。

根据2023年4月19日鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局对《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表》进行批复，2023年11月25日完成自主验收，验收监测期间，锅炉废气经布袋除尘器和碱法脱硫后废气排口颗粒物浓度为11.5mg/m3~14.9mg/m3、二氧化硫浓度为21mg/m3~25mg/m3、氮氧化物浓度为81mg/m3~93mg/m3、汞及其化合物浓度为1.01×10-3~9.9×10-3mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度级）≤1，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13274-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。
1.2现有工程废水产排情况
现有废水污染源为软水制备废水、锅炉排污水、脱硫废水和生活污水。

（1）生活用水

现有项目不新增劳动定员，则现有项目生活污水排放量为0.32m3d（57.6m3/a），排入生活污水处理站处理。

（2）锅炉用水

根据《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目环境影响报告表》，现有项目同时运⾏3台燃煤锅炉时，不需要满负荷运⾏就能满⾜万利⼀矿韩家村选煤⼚⼯业场地全部建筑物⽇常供暖需求，且生物质锅炉与燃煤锅炉均为10t/h，用排水量一致，则现有项目锅炉用水全部按3台10t/h燃煤锅炉计算。
现有项⽬现有3台10t/h燃煤锅炉产⽣的热⽔输送⾄⽤热部⻔后，最终返回3台10t/h燃煤锅炉，蒸汽量为30t/h。锅炉排污⽔按蒸汽用量的2%计算，则锅炉排污⽔排放量为0.6m3/h（10.8m3/d，1944m3/a）；锅炉运转过程中，⽔分损失量按循环⽔量的20%计算，则锅炉损失量为6m3/h（108m3/d，19440m3/a）。

锅炉⽤⽔通过软⽔制备装置补给，本项⽬3台10t/h燃煤锅炉软⽔消耗量为6.6m3/h（118.8m3/d，21384m3/a），软⽔制备装置的软⽔产出率按80%计算，因此，软⽔制备装置消耗的新鲜⽔量为178.5m3/d（26730m3/a）。
（3）脱硫工艺用水

现有项⽬脱硫⼯艺依托原有设备，脱硫⼯艺⽤⽔包括脱硫装置运⾏除雾器冲洗⽔、吸收塔循环泵管道冲洗⽔、各浆液泵冲洗⽔、氧化⻛机的冷却⽔、烟⽓降温⽤⽔、事故急冷喷淋⽤⽔、其余各种冲洗⽤⽔，本项⽬正常运⾏时脱硫⼯艺⽔耗量约为1m3/h（18m3/d、3240m3/a）。

脱硫废水经脱硫废水澄清池处理后循环利用不外排。

（4）软⽔制备废⽔

现有项⽬软⽔制备装置排污量为35.7m3/d（6426m3/a），经废⽔储存池收集后全部⽤作⼯业场地洒⽔。

（5）矿井水处理水出水
矿井水处理站出水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1和表2新扩改建标准限值的要求和《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水水质标准要求，满足锅炉用水标准，2026年第一、二季度矿井水处理水例行监测数据见下表。

表2-13  矿井水处理水例行监测数据
序号
检测项目
检测结果
单位
标准限值
是否达标
2026年第一季度

2026年第二季度

TCJC2026322-FS-01-01
TCJC2026322-FS-01-02
TCJC2026322-FS-01-03
TCJC2026558-FS-01-01
TCJC2026558-FS-01-02
TCJC2026558-FS-01-03
1
pH值
7.8
7.8
7.8
7.7
7.6
7.5
无量纲
6-9
达标
2
阴离子表面活性
0.12
0.10
0.11
0.15
0.12
0.18
mg/L
0.5
达标
3
氨氮
0.476
0.457
0.474
6.52
6.41
6.65
mg/L
8
达标
4
化学需氧量
28
33
30
21
20
24
mg/L.
50
达标
5
氟化物
1.25
1.31
1.31
1.43
1.38
1.33
mg/L
10
达标
6
悬浮物
39
38
36
48
43
47
mg/L
50
达标
7
六价铬
0.015
0.013
0.014
0.015
0.008
0.011
mg/L
0.5
达标
8
石油类
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
0.06L
mg/L
5
达标
9
汞
0.04×10-3L
0.04×10-3L
0.04×10-3L
0.04×10-3L
0.04×10-3L
0.04×10-3L
mg/L
0.05
达标
10
砷
9.2×10-3
9.1×10-3
9.3×10-3
1.9×10-3
1.9×10-3
1.9×10-3
mg/L
0.5
达标
11
总铬
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
0.03L
mg/L
1.5
达标
12
铅
0.2L
0.2L
0.2L
0.2L
0.2L
0.2L
mg/L
0.5
达标
13
镉
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
mg/L
0.1
达标
14
锌
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
0.05L
mg/L
2.0
达标
15
铁
0.03L
0.03L
0.03L
0.07
0.07
0.07
mg/L
6
达标
16
锰
0.04
0.04
0.04
0.13
0.13
0.14
mg/L
4
达标
17
总氯
1.62
1.73
1.69
3.29
3.28
3.30
mg/L
≥1.0
达标
18
色度
10
10
10
10
10
10
度
30
达标
19
BOD5
8.6
9.5
9.2
6.5
6.2
7.3
mg/L
10
达标
20
臭和味
无
无
无
无
无
无
/
无不快感
达标
21
浊度
9.2
9.7
9.5
8.9
9.5
9.1
NTU
10
达标
22
溶解性总固体
972
988
982
972
960
965
mg/L
1000
达标
23
溶解氧
4.12
4.18
4.08
7.35
7.41
7.44
mg/L
≥2.0
达标
1.3现有工程噪声源强

现有项目的噪声污染源为风机、泵类等产生的噪声。
采用基础减振措施，强噪声置于封闭厂房内。

本次评价引用韩家村选煤厂2026年2个季度的例行监测数据进行分析，分析如下：
表2-14  厂界噪声四周噪声监测结果一览表

点位编号
时间
测量值dB（A）
时间
测量值dB（A）
时间
测量值dB（A）
时间
测量值dB（A）
监测时间
2026年第一季度2026.3.31
2026年第二季度2026.4.28
厂界东侧1#
昼间

52
夜间

43
昼间

50
夜间

45
厂界南侧2#
昼间

53
夜间

41
昼间

53
夜间

46
厂界西侧3#
昼间

54
夜间

45
昼间

52
夜间

46
厂界北侧4#
昼间

54
夜间

42
昼间

50
夜间

47
标准限值

昼间

60

夜间

50

昼间

60
夜间

50
检测结果显示，昼间噪声值在50dB（A）-54dB（A）之间，夜间噪声值在41dB（A）-47dB（A）之间，根据排污许可证要求噪声限值为昼间60dB（A），夜间50dB（A），厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
1.4现有工程固体废物产排情况

现有项目固体废弃污染源为锅炉灰渣、除尘灰、脱硫沉淀底泥和生活垃圾。

根据建设单位统计实际固废产生量，现有项目运营期产生的固体废物主要为炉渣（2372.25t/a）、脱硫沉淀底泥（151.43t/a）、除尘器粉尘（306.52t/a）、软水制备设备产生的废树脂（3t/4a），炉渣、脱硫沉淀底泥、除尘器粉尘收集后定期送鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司处置，该固废处置单位于2020年7月10日取得鄂尔多斯市生态环境局关于《鄂尔多斯市东胜区环保管理有限公司东胜区东部一般工业固体废物综合利用项目环境影响报告书的批复》，于2022年3月29日与建设单位签订固废处置服务合同，2023年7月7日完成并通过竣工环境保护验收（其环评批复见附件21，固废处置协议见附件22，验收意见见附件23），软水制备设备产生的废树脂由生产厂家更换后拉运处理。现有项目运营期生活垃圾，收集后委托环卫部门统一清运。

1.5现有工程存在的问题及整改措施
根据现场调查、现有工程环保审批落实情况、现有工程例行监测情况以及《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目竣工环境保护验收监测报告表》分析，现有10t/h生物质锅炉为链条炉排式锅炉，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉”，为限制类，所以现有10t/h生物质锅炉不属于限制类锅炉，不需要整改，现有工程存在的环保问题及整改措施见下表。

表2-15   现有工程存在的环境问题及整改措施
序号

存在的问题

整改措施

整改期限

1
现有工程运行锅炉为3台10t/h燃煤锅炉，为2018年建设，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）“每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉”，已核实为淘汰类。
本次评价拆除现有3台10t/h燃煤锅炉，新建4台10t/h燃气蒸汽锅炉（3用1备）。
2026年12月以前完成整改



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1 中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日发布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报（2025）》，2025年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为92.1%，同比上升2.5个百分点；重污染天数比例为1.2%，扣除异常沙尘天气等影响后为0.1%，同比下降0.1个百分点。鄂尔多斯市2025年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m3、20ug/m3、54ug/m3、18ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为139ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值，为达标区。
（2）环境空气质量现状监测
本次评价其他污染物为氮氧化物，本次委托内蒙古同创环境检测有限公司进行检测，检测时间为2026年8月13日-2026年8月15日、2026年9月22日-2026年9月24日，位于厂址下风向，设1个监测点，位置见图3-1。
1）监测项目与监测频次

监测项目与监测频次见下表。

表3-1   监测项目和监测频次一览表
监测项目

监测频率

每次采样时间

备注

24h平均浓度

氮氧化物

1次/天

不少于24h

连续监测3天，气象观测与大气采样时间同步，观测地面风向、风速、温度、气压等

1h平均浓度

4次/天

不少于1h

2）评价监测数据统计分析与评价

监测因子氮氧化物24h及1h平均浓度监测数据统计及评价结果见下表。

表3-2   监测数据统计分析与评价表
污染物
平均时间
评价标准/（μg/m3）
现状浓度范围/（μg/m3）
最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标情况
NOX
24h平均浓度
100
33-34
34
0
达标

1h平均浓度
250
21-28
11.2
0
达标
根据上述监测数据可知，氮氧化物的24h、1h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2的过渡阶段二级标准浓度限值要求，无超标现象。

3、声环境质量现状

本次声环境质量现状评价委托内蒙古同创环境检测有限公司进行检测，检测时间为2026年8月13日，对项目厂界的噪声环境现状进行了现状监测（监测报告见附件2）。

①监测布点

在项目厂界四周外1m处各布置1个监测点，共设置4个点。

②监测频次

昼夜各1次/天，连续检测1天。

③监测结果

噪声监测结果见表3-2。

表3-2    厂界噪声现状监测结果  单位：dB（A）
检测时间

测点

编号

检测点位（坐标）

监测值dB（A）
标准值dB（A）
昼间

夜间

昼间

夜间

2026.08.13
1#

厂界东侧外1m处
54
42
65
55
2#

厂界南侧外1m处
51
42
65
55
3#

厂界西侧外1m处
52

45
65
55
4#

厂界北侧外1m处
55
48
65
55
监测结果表明，项目厂界四周各监测点的噪声现状监测值昼间在51～55dB（A）之间，夜间在42～48dB（A）之间，均未出现超标值，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，说明项目区声环境质量较好。
4、地下水、土壤环境质量现状

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》不需对地下水、土壤进行环境质量现状调查。
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图3-1 监测布点图

	环境保护目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区万利镇万利一矿韩家村选煤厂工业场地，项目评价范围内无文物古迹、自然保护区等敏感目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定本项目环境保护目标如下：

1、大气环境
明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系。

经调查，本项目厂界外500m范围内有2处（海子沟社和韩家塔）大气环境敏感目标。

2、声环境

明确厂界外50m范围内声环境保护目标。

经调查，本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。
3、地下水环境

明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标。
环境保护目标具体见表3-3，环境保护目标分布见附图2。

表3-3     环境敏感保护目标一览表

环境要素

保护目标

名称

相对方位
距离/km
属性
人口数

（人）
功能目标

环境空气

海子沟社

东侧

0.130

居住

126

《环境空气质量标准》

（GB3095-2026）二级
韩家塔
西侧
0.452
居住
15
声环境

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类

地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类



	污染物排放控制标准
	1、大气污染物
项目排放的废气主要为燃气锅炉废气。
燃气锅炉废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX及烟气黑度（林格曼黑度，级），执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值，以及《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》相关要求，具体标准见下表。
表3-4   《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
装置

污染物名称

最高排放浓度

执行标准

燃气蒸汽锅炉
颗粒物
20mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值，以及《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》相关要求
二氧化硫
50mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
氮氧化物
50mg/m3
2、噪声

本项目施工期厂界四周噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），运营期厂界四周噪声依据声环境功能区划技术规范及《鄂尔多斯市万利矿区总体规划（修编）环境影响报告书》判定，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见下表。

表3-9   建筑施工噪声排放标准（GB12523-2025）
昼间dB（A）
夜间dB（A）
70

55

表3-6    工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

昼间dB（A）
夜间dB（A）
65
55
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图3-2 规划环评中声功能区划截图
3、固体废物

本项目固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。

	总量控制指标
	根据国家“十五五”污染物排放总量控制目标要求，需要进行总量控制的污染物为：COD、TP、挥发性有机物、SO2、NOx。

（1）大气污染物排放总量计算：本项目改建后大气污染物主要是3×10t/h燃气蒸汽锅炉产生的颗粒物、SO2以及NOX。针对以上大气污染物，本项目采用低氮燃烧工艺，经过处理后，本项目大气污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值，以及《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
根据《万利一矿中部工业场地新建29MW煤粉热水锅炉环境影响报告表》可知“包头能源万利一矿韩家村选煤厂设置3台SZL10-1.25-AII燃煤锅炉和1台DZL10-1.25-T生物质锅炉，根据2021年-2023年《国能包头能源有限责任公司万利一矿韩家村选煤厂例行检测报告》统计可知，2021-2023年国能包头能源有限责任公司万利一矿韩家村选煤厂锅炉最大排放量为颗粒物3.21t/a，SO26.75t/a，NOX19.08t/a。由于国家能源集团部署，万利一矿韩家村洗煤厂由国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司接管，本次将万利一矿现有总量中为SO26.75t/a，NOX19.08t/a分给国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司韩家村洗煤厂。”
国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司韩家村洗煤厂二氧化硫、氮氧化物排放总量分别为6.75t/a、19.08t/a。见附件13。
因此，本项目产生二氧化硫的量为0.0144t/a，产生氮氧化物的量为2.19t/a，未超出国能包头能源有限责任公司煤炭洗选分公司韩家村洗煤厂现有二氧化硫、氮氧化物排放总量，不需要重新申请总量。
（2）水污染物排放总量：本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。生产过程中主要是锅炉排污水、软水制备废水；锅炉排污水、软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排，实现废水重复利用。因此本项目水环境无需申请总量控制指标。
如上所述，本项目不需要申请总量控制。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环境保护措施
	本项目利用国能包头能源有限责任公司内的锅炉房进行建设，项目施工期需对旧设备进行拆除及新设备的安装，施工期主要环境影响为旧设备拆除及新设备安装过程中的噪声，该项目施工时间较短，施工单位应严格执行《中华人民共和国生态环境法典》和《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）、《建筑施工噪声管理办法》等相关要求，做好以下几点：
1、施工期大气环境保护措施

施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘和施工机械、运输车辆的尾气排放。施工过程中场地平整、清除杂物等过程会产生粉尘污染，车辆运输会引起二次扬尘。

具体环境保护措施如下：

⑴施工场地每日定时洒水，抑制浮尘，大风天气必须停止施工；

⑵运输车辆进入施工场地应低速行驶，运输易产生扬尘的建筑材料应用帆布覆盖；施工场地的出入口道路应当硬化，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；

⑶工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄；

⑷首选使用商品混凝土制作设备基础，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。

施工期水环境保护措施

⑴施工废水

本项目施工废水主要来自设备基础养护排水，主要污染物是SS，水量较少。此类废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。

⑵生活污水

施工期间不设立独立的生活营地，施工期生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，施工期生活污水依托现有工程生活污水处理站进行处理。

施工期声环境保护措施

施工期设备安装过程产生的噪声，主要来源包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。

⑴加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；

⑵尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；

⑶作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；

⑷尽量采用商品混凝土，以减少现场搅拌混凝土产生的噪声；

⑸加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。通过上述措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），对环境影响较小。
施工期固体废物污染防治措施

施工期固废主要是施工建筑垃圾、废弃的包装材料、工人产生的生活垃圾。
⑴建筑垃圾

本项目厂房均依托现有工程，仅对地面、设备基础和部分管网进行施工，产生少量的建筑垃圾。本项目锅炉房总占地面积为1800m2，施工垃圾产量按5kg/m2计，预计项目整个施工期建筑垃圾的产生量约为9t/a。

施工建筑垃圾可作为筑路材料，定期用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定建筑垃圾填埋场处置，不得随意抛弃、转移和扩散；部分废弃钢筋、钢板、废焊条等可回收固废，集中收集后外售给资源回收单位；少量施工废料（边角料、包装废弃物等）由环卫部门进行处置，废保温棉（属于一般固体废物，废物种类为SW59其他工业固体废物，废物代码为900-006-S59）收集后由锅炉更换单位拉运处置。
⑵生活垃圾

生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋等。由

于这些生活垃圾的污染物含量很高，由建设单位在施工区设临时垃圾箱或有防护措施的堆放点收集后，和洗煤厂生活垃圾统一由包头能源后勤服务中心进行处置。经以上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。
施工期生态影响保护措施

本项目施工区域位于已建成厂区内，并且施工场区周围道路等均已建设完成，项目施工区为已建成区，因此施工占地对环境影响较小。

	运营

期环境影响和保护措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1、废气

（1）燃气锅炉源强核算

本项目废气主要产生于新建的4台10t/h燃气锅炉烟气，其中3台锅炉正常生产，1台锅炉作为备用。本项目为燃气工业蒸汽锅炉，颗粒物的产污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》4411、4412热电联产行业产污系数进行核算，二氧化硫、氮氧化物的产污系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数进行核算，产物系数表如下表所示。
表4-1本项目燃气锅炉产物系数表

原料名称
原料名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽
天然气
所有规模
废气
颗粒物
千克/万立方米-原料
1.039
二氧化硫
千克/万立方米-原料
0.02S
氮氧化物
千克/万立方米-原料
3.03（低氮燃烧-国际领先）
根据企业提供的资料，本次评价天然气用量为721.224万m3/a，本项目共新建4台燃气锅炉，且为3用1备，则正常生产时一直保持3台锅炉运行，则每台锅炉的天然气用量为240.408万m3/a，每台锅炉均配备低氮燃烧设备，则锅炉烟气经低氮燃烧设备处理后，通过各个锅炉独立的15m高排气筒排放。根据产物系数表，本项目1台燃气锅炉产生的污染物颗粒物的量=240.408×1.039/1000=0.25t/a，产生的污染物二氧化硫的量=240.408×0.02×1/1000=0.0048t/a，产生的污染物氮氧化物的量=240.408×3.03/1000=0.73t/a。

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C中C.5项规定，没有燃料元素分析数据的情况下，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。HJ953中5.2.3.1项规定排污单位若无燃料元素分析数据或气体组成成分分析数据，可根据燃料低位发热量计算基准烟气量，经验公式见下式：
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式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/Nm3；

Qnet，ar——燃料收到基低位发热量，36.13MJ/Nm3。

Vgy=0.285×36.13+0.343=10.64Nm3/Nm3
本项目1台锅炉的天然气消耗量为240.408万m3/a，则烟气量为25579531.4Nm3/a；则颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的产生浓度分别为9.77mg/Nm3、0.19mg/Nm3、28.54mg/Nm3，锅炉废气中颗粒物、SO2、NOX均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值，以及《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》相关要求。
2、废气污染源源强核算

本项目改建后全厂废气污染源源强核算及治理措施见下表。

表4-2  本项目改建后有组织废气污染源源强核算结果汇总
污染源

废气编号
污染物

污染物产生量

治理设施

收集效率（%）
处理效率（%）

污染物排放

污染物
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排气筒高度
排气筒内径
排放浓度限值（mg/m3）
排放时间（h）
达标情况
锅炉废气
G1

颗粒物

0.25
15米排气筒
100
0（低氮燃烧）
颗粒物
0.25
0.08
9.77
15m
0.4m

20
3240
达标
二氧化硫
0.0048
二氧化硫

0.0048
0.0015
0.19
50

达标
氮氧化物
0.73
氮氧化物
0.73
0.23
28.54
50
达标
锅炉废气

G2
颗粒物
0.25
15米排气筒

100

0（低氮燃烧）

颗粒物

0.25
0.08

9.77

15m
0.4m

20

3240

达标

二氧化硫

0.0048
二氧化硫

0.0048
0.0015

0.19

50

达标

氮氧化物

0.73
氮氧化物

0.73
0.23

28.54

50

达标

锅炉废气

G3
颗粒物
0.25
15米排气筒

100

0（低氮燃烧）

颗粒物

0.25
0.08

9.77

15m
0.4m

20

3240

达标

二氧化硫

0.0048
二氧化硫

0.0048
0.0015

0.19

50

达标

氮氧化物

0.73
氮氧化物

0.73
0.23

28.54

50

达标

锅炉废气

G4
颗粒物
0.25
15米排气筒

100

0（低氮燃烧）

颗粒物

0.25
0.08

9.77

15m
0.4m

20

3240

达标

二氧化硫

0.0048
二氧化硫

0.0048
0.0015

0.19

50

达标

氮氧化物

0.73
氮氧化物

0.73
0.23

28.54

50

达标

3、非正常工况大气污染物排放情况
本项目非正常工况主要是废气处理设施达不到设计规定的指标运行时，该非正常工况下，3台锅炉废气污染物去除率按照0%考虑，造成排气筒中废气污染物未经有效净化后排放到大气中，其排放情况如下表所示。

表4-3  非正常工况排气筒排放情况
污染源编号
污染物
非正常排放原因
非正常排放状况
执行标准

达标分析
排放量（t/a）
速率（kg/h）
浓度（mg/m3）
频次及持续时间
排放浓度（mg/m3）
DA001
颗粒物
废气处理设施故障，处理效率为0%
0.25
0.08
9.77
1次/a，1h/次
20
达标
SO2
0.0048
0.0015
0.19
50
达标
NOx
0.73
0.23
28.54
50
达标
DA002
颗粒物

0.25
0.08

9.77

1次/a，1h/次
20

达标

SO2
0.0048
0.0015

0.19

50
达标

NOx
0.73
0.23

28.54

50
达标

DA003
颗粒物

0.25
0.08

9.77

1次/a，1h/次
20

达标

SO2
0.0048
0.0015

0.19

50
达标

NOx
0.73
0.23

28.54

50
达标

DA004
颗粒物

0.25
0.08

9.77

1次/a，1h/次
20

达标

SO2
0.0048
0.0015

0.19

50
达标

NOx
0.73
0.23

28.54

50
达标

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。

4、废气污染治理技术可行性分析

本次评价仅产生锅炉废气，综上可知，产生的污染物颗粒物、SO2、NOX。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年）》4430工业锅炉（热力生产和供应行业），燃气蒸汽锅炉采取的措施为低氮燃烧，排放形式为有组织排放，本项目锅炉废气采取的措施为低氮燃烧+15m排气筒排放，与其符合，且符合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953.2-2026）中可行技术。
因此，综上所述且根据计算，本项目废气收集可行，能够达标排放。

5、大气环境监测计划
根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），根据现场核实，锅炉房200m范围内最高建筑物为3层高办公楼，高度约10m，则设置排气筒高度为15米高符合相关要求，排气筒均为一般排放口，同时兼顾现有工程检测计划，锅炉监测计划见下表。

表4-4  废气监测制度一览表
名称
编号

排气筒高度
排气筒内径
烟气流速
排气筒温度
坐标
监测位置
监测对象
监测因子
监测频次
监测制度

1#锅炉
DA001

15m
0.4m
17.5m/s
55℃
39°53'56.25"北，109°55'3.07"东
燃气锅炉房排气筒出口
3台10t/h锅炉烟气
颗粒物

1次/年
（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值
2#锅炉
DA002
15m
0.4m
17.5m/s

55℃
39°53'56.28"北，109°55'3.32"东
二氧化硫
1次/年
3#锅炉
DA003
15m
0.4m
17.5m/s

55℃
39°53'56.30"北，109°55'3.55"东
氮氧化物
1次/月

4#锅炉
DA004
15m
0.4m
17.5m/s

55℃
39°53'56.35"北，109°55'3.86"东
烟气黑度
1次/月
二、运营期水环境影响和保护措施

本项目不新增定员，不新增生活污水。项目废水主要是软水制备废水和锅炉排污水。

1、废水产排情况
（1）锅炉定期排污水

本项目改建后为3台10t/h燃气蒸汽锅炉，额定循环量为30t/h。锅炉排污水按循环水量的2%计算，则锅炉排污水排放量为0.6m3/h（10.8m3/d，1944m3/a），经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。

（2）软水制备废水

本项目软水制备装置排污量为1.65m3/h（29.7m3/d，5346m3/a），经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。

表4-5  污水中各污染物产生情况

序号

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（m3/a）

1

CODCr
400

0.326
2

BOD5
300

0.245
3

SS

220

0.180
4

NH3-N

35

0.029
2、水环境影响分析

本项目锅炉排污水、软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排，实现废水重复利用。项目废水治理措施可行，对周边水环境影响较小。

3、事故浓缩机依托可行性分析

本项目锅炉排污水、软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排，根据2025年3月12日鄂尔多斯市生态环境局批复的《关于国能包头能源有限责任公司万利一矿选煤厂技改项目环境影响报告表的批复》及实际情况，现有二号厂房设置事故浓缩池4000m3，处理能力为1000t/h；现实际处理量为800m3/h，富余处理能力200m3/h。本项目锅炉排污水水量为0.6m3/h（10.8m3/d，1944m3/a）、软水制备废水水量为6.75m3/d（1215m3/a），依托可行。

三、运营期声环境影响和保护措施

1、噪声源强

本项目在运行中产生的噪声主要为软水制备装置、燃气锅炉、鼓风机、引风机、泵类等产生的噪声，声级为75～85dB（A），主要噪声源的噪声值见下表。

表4-7     项目主要噪声源强一览表
序号

噪声源

单台噪声值dB（A）
设备台数（台）
降噪措施

削减量dB（A）
隔声后噪声值dB（A）
排放方式

N1
软水制备装置
80

1

选用低噪声设备、对强噪声设备采取基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声的传播，减少噪声的影响

20
60

连续

N2
反渗透机组
75

2
20
55

连续

N3
燃气锅炉
75
4（3用1备）
20

55

连续

N4
鼓风机
80
4（3用1备）
20
60
连续

N5
引风机
80
4（3用1备）
20
60
连续

N6
污水泵
85
1
25
60
连续

N7
反渗透增压泵
85
2
25
60
连续

N8
除氧水泵
85

1

25

60

连续
2、噪声影响预测分析

（1）预测模式

本次噪声影响评价选用点声源的噪声模式，在声源传播过程中，噪声受到厂房内基础减振、距离衰减、车间隔声，不考虑空气吸收衰减及地面衰减，到达厂界受声点。根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目投产后的厂界噪声进行预测计算。
1）室内声源等效室外声源声级计算公式
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。
①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
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式中：Lp1——室内声源在靠近围护结构处产生的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级，dB；
Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
2）计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
声环境影响预测结果见下表。
表4-8    厂界噪声预测一览表   dB（A）

序号
点位
噪声现状值/dB（A）
噪声标准/dB（A）
噪声贡献值/dB（A）
噪声预测值/dB（A）
达标和达标情况/dB（A）
备注
昼间
夜间
昼间
夜间
1
厂界东侧
54
42
65
55
27.9
54.6

达标
现状值来源于本次评价现状监测结果
2
厂界南侧
51
42
65
55
23.9
51.4

达标
3
厂界西侧
52
45
65
55
24.4
52.5

达标
4
厂界北侧
55
48
65
55
32.1
55.6

达标
根据以上预测结果，本项目噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。
（2）监测要求

厂界噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的厂界环境噪声详见下表。

表4-9  厂界噪声监测点位、监测频次、执行标准及限值

序号

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

标准限值

监测方式

1

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

昼间65dB（A）

夜间55dB（A）

手工监测

3、噪声影响分析

由上表可知：项目厂房内生产设备经采取建筑隔声、基础减振等措施后，厂界噪声贡献值在29.3~56.9dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准昼间的限值。在此情况下，项目营运期设备运行噪声将不会对区域及周边环境造成明显的声环境质量影响。综上所述，本项目的噪声防治措施是有效可行的。
四、运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目改建后运营期不新增劳动定员，不新增生活垃圾，产生的固体废物主要为反渗透设施产生的废反渗透膜、废过滤材料、废活性炭，均属于一般固体废物，废物种类均为SW59，废物代码分别为900-099-S59、900-009-S59、900-008-S59，产生的量分别为0.5t/a、0.7t/a、0.6t/a，由生产厂家更换后直接拉运处理。
五、运营期地下水和土壤污染防治措施

本项目生产过程中位于现有锅炉房内，锅炉房内地面已采用水泥硬化，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7进行分析，化学除氧加药装置、磷酸盐加药装置、软水装置、缓冲水箱、增压泵、反渗透机组、CIP清洗系统、软化兼冷凝水箱、除氧泵进行重点防渗，需采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；其他区域进行一般防渗区即可，采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。

按照有关标准的要求采取防渗、防漏、防雨等安全措施后，项目产生的污染物也不会入渗土壤环境及地下水环境，不存在土壤、地下水环境影响途径。
为了将项目对区域地下水环境的影响降至最低限度，建议采取以下措施：
①为了及时准确地掌握厂区及其周围地下水环境质量状况，坚持分区管理和控制，对可能泄漏危险废物的重点污染防控区进行重点监控。
②项目在运行前应编制操作性较强的事故应急预案，组织全厂职工认真学习并实地演习。一旦发生事故排放，可及时查明事故排放原因，做出正确的解决方案，将影响降到最低。

综上分析，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生土壤、地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤及地下水。
六、环境风险防范措施

1、风险物质物质

本项目运营过程中涉及的物质主要为天然气、氢氧化钠、柠檬酸，其中天然气属于易燃易爆风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对项目涉及的物质进行风险识别。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目不设天然气储存设施，仅燃气管线内存留少量天然气，约0.005t小于临界量10t，氢氧化钠年用量0.3t，根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）分析其健康危险急性毒性类别为急性毒性（经口）类别4、皮肤腐蚀/刺激类别1A、严重眼损伤/眼刺激类别1，所以健康危险急性毒性类别为1类，临界量为5t；柠檬酸年用量0.3t，根据《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）分析其健康危险急性毒性类别为急性毒性（经口）类别5；急性毒性（经皮）类别5；严重眼刺激类别2A，所以健康危险急性毒性类别为2类，临界量为50t；Q=0.005/10+0.3/5+0.3/50=0.0665<1，所以本项目环境风险潜势为Ⅰ。

综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2、环境风险分析

（1）泄漏事故对大气环境危害分析

本项目所使用天然气属于易燃易爆危险品，在储存时可能发生泄漏风险，对外环境的影响程度主要取决于泄漏量、对事故发生采取的应急措施效果和事故后处理的效果。从国内外泄漏事故影响来看，此类事故通常影响严重，不仅表现在对外环境的污染，更严重的表现在对一定范围内人员健康的影响，甚至生命安全。因在风力蒸发作用下，泄漏物质会挥发至大气中，产生大气环境影响。若发生泄漏事故后，未能及时启动紧急切断装置或采取堵漏措施，以防止泄漏物在大气中持续扩散，可能会对周边环境敏感点产生不良影响。

（2）火灾爆炸次生事故

项目发生天然气遇明火、火花可能会发生燃烧，从而引发火灾。火灾烟尘和废气将对周围大气质量和居民健康造成影响；扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水进入地表水体，影响地表水环境；同时火灾事故处置过程可能对处置人员造成伤害，包括中毒、窒息、烧伤等。

达到爆炸极限时可能引发爆炸，爆炸将会产生巨大破坏作用，其在极短时间内，释放出大量的能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压化学反应及状态变化。爆炸释放的高温、高能、有毒气体将对周围大气环境及厂区员工产生重大的影响，往往会伴随伤亡事故。

3、风险防范措施

（1）大气环境风险防范措施对于发生火灾产生的废气，应采取以下防范措施：①预防措施内容：锅炉房安装可燃气体和有毒有害气体（CO）报警装置。配备处理毒气事故的器材，一旦出现事故，可立即投入使用。②应急措施内容：一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于火灾废气事故，应急措施主要是断源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大）、清污（处理已产生废气造成的后果）和上报（上报有关部门）。

（2）运营中管理风险防范措施

1）对可燃物质在生产、储运过程中的环境风险防范措施：设备的安全管理。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

2）火源的管理。防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源。明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录在案。

3）火灾的控制。在重要岗位，设置火焰探测器和火警报警系统。并经常检查确保设施正常运转。

4）有健全的规章制度，严禁烟火。

5）使用过程中的防范措施生产过程中，加强安全管理和事故防范措施，突发性污染事故特别是易燃品的重大事故将对事故现场人员生命危险和健康影响造成严重危害，此外还造成直接间接地巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。

因此，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置的能力，对企业具有较大意义。

七、环保治理措施及投资估算

本项目总投资1380.9万元，其中环保投资70万元，占总投资5.07%，详见下表。

表4-10  环保措施及投资估算一览表  单位：万元

类别

污染源

治理措施

投资

废气

锅炉废气
有组织排放PM10、SO2、NOX、烟气黑度
4台10t/h燃气蒸汽锅炉产生的废气分别经各自的低氮燃烧处理后分别通过4根15m高排气筒排放。

40
废水
锅炉排污水
锅炉排污水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
属于现有工程措施，不再列入环保投资

软水制备废水
软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
属于现有工程措施，不再列入环保投资

噪声
生产设备运行噪声、运输车辆噪声
采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
5
防渗措施
化学除氧加药装置、磷酸盐加药装置、软水装置、缓冲水箱、增压泵、反渗透机组、CIP清洗系统、软化兼冷凝水箱、除氧泵进行重点防渗，需采用防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其他区域进行一般防渗区即可，采用硬化防渗水泥地面防渗，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。
20
环境风险
应急物资主要为燃气管道堵漏物资，可燃性气体报警器等，配置消防栓及灭火器等消防器材。
5
合计

70
八、三本账

本项目三本帐核算情况如下表。

表4-11   三本账一览表（单位：t/a）
污染
类别
污染源
污染物
现有工程排放量
改建工程排放量
以新带老削减量
改建后工程总排放量
改建后增减量
备注
废气
生产过程
颗粒物
1.0292
0.75
0.907
0.75
-0.157
现有工程排放量中废气数据来源于本报告二、建设项目工程分析中与项目有关的原有环境污染问题中1.1有组织废气小节中根据3台10t/h燃煤锅炉例行监测数据进行核算得出，一般固体废物与危险废物数据均由建设单位提供；改建工程排放量数据来源于本次评价核算与建设单位提供的相应资料；以新带老削减量数据来源于《包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉项目》环境影响评价报告表允许排放量。
SO2
3.926
0.0144
6.75
0.0144
-6.7356
NOx
6.5562
2.19
19.08
2.19
-16.89
废水
生活污水
生活污水
0
0
0
0
0
生产废水

锅炉排污水
0

0

0

0

0

软水制备废水
0
0
0
0
0
脱硫工业废水
0
/
0
/
0
一般固体废物
灰渣
2372.25
/
2333.156
/
-2333.156
除尘器粉尘
306.52
/
301.466
/
-301.466
脱硫沉淀底泥
151.43
/
148.934
/
-148.934
废反渗透膜
/
0.5
/
0.5
+0.5
废过滤材料
/
0.7
/
0.7
+0.7
废活性炭
/
0.6
/
0.6
+0.6
危险废物
软水制备设备产生的废树脂
0.75
/
0.75
/
-0.75



五、环境保护措施监督检查清单

	  内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	有组织排放
	锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
	4台10t/h燃气蒸汽锅炉（3用1备）产生的废气分别经各自的低氮燃烧处理后分别通过4根15m高排气筒排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值，以及《内蒙古自治区空气质量持续改善行动实施方案》相关要求

	地表水

环境
	锅炉排污水
	SS、COD、全盐量
	锅炉排污水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
	/

	
	软水制备废水
	SS
氨氮
	软水制备废水经高效浓缩池进行澄清浓缩处理后，全部回用于洗煤工序，不外排。
	

	声环境
	生产设备运行噪声、运输车辆噪声
	噪声
	采取基础减震、隔声、距离衰减等措施，并加强运营期对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准

	固体废物
	软化制备工序
	废反渗透膜
	由生产厂家更换后直接拉运处理。
	由生产厂家更换后直接拉运处理。

	
	
	废过滤材料
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	化学除氧加药装置、磷酸盐加药装置、软水装置、缓冲水箱、增压泵需采用防渗层为、反渗透机组、CIP清洗系统、软化兼冷凝水箱、除氧泵进行重点防渗，至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；其他区域进行一般防渗区即可，采用硬化防渗水泥地面防渗，防渗系数≤1.0×10-7cm/s。

	生态保护措施
	--

	环境风险防范措施
	①对可燃物质在生产、储运过程中的环境风险防范措施：设备的安全管理。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

②火源的管理。防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源。明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录在案。

③火灾的控制。在重要岗位，设置火焰探测器和火警报警系统。并经常检查确保设施正常运转。

④有健全的规章制度，严禁烟火。

⑤使用过程中的防范措施生产过程中，加强安全管理和事故防范措施，突发性污染事故特别是易燃品的重大事故将对事故现场人员生命危险和健康影响造成严重危害，此外还造成直接间接地巨大经济损失，以及造成社会不安定因素，同时对生态环境也会造成严重的破坏。

⑥环境应急预案为应对突发环境事件的预防、预警和应急处置能力，控制、减轻和消除突发环境事件的风险以及危害，维护环境安全，按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区突发环境事件应急预案的通知》文件要求，建设单位应加强企业环境应急管理，制定环境应急预案，并定期组织开展相关环境应急演练。

	其他环境管理要求
	①环保“三同时”验收项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

②企业应按照有关法律和环境监测管理办法等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。企业自行监测方案制定、监测质量保证和质量控制等应符合相关行业排污单位自行监测技术指南的要求。

③根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目主体为包头能源煤炭洗选分公司韩家村选煤厂供暖系统的4台10t/h燃气蒸汽锅炉，合计出力为40t/h，根据五十二、通用工序 合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的燃气锅炉、直燃机；生物质能（农林生物质、沼气、垃圾填埋气）锅炉，需要进行简化管理。
④根据《排污许可管理条例》、环办环评〔2017〕84号，环评是项目环境准入门槛，作为排污许可证申领的前提。项目建成后，在竣工环保验收前，建设单位应在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证（登记管理项目完成排污登记）。排污许可证申领内容与环评文件保持一致，许可排放浓度、许可排放量、污染治理设施、排放口设置、自行监测、台账记录、执行报告等按照HJ942及对应行业排污许可申请与核发技术规范执行；持证后按证排污，落实台账记录、自行监测、执行报告上报等法定要求。


六、结论

	本项目的建设与国家的产业政策相符。项目在采用本次环境影响评价提出的各项污染防治措施后，对项目周围环境及各保护目标环境质量现状不会产生显著性不良影响。因此，从环境保护角度而言，该项目选址与建设是可行的。

　　

　　


建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	1.0292
	0.907
	/
	0.75
	0.907
	0.75
	-0.157

	
	SO2
	3.9261
	6.75
	/
	0.0144
	6.75
	0.0144
	-6.7356

	
	NOX
	6.5562
	19.08
	/
	2.19
	19.08
	2.19
	-16.89

	废水
	生活污水
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	锅炉排污水
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	软水制备废水
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	
	脱硫工业废水
	0
	0
	/
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	灰渣
	2372.25
	2333.156
	/
	/
	2333.156
	/
	-2333.156

	
	除尘器粉尘
	306.52
	301.466
	/
	/
	301.466
	/
	-301.466

	
	脱硫沉淀底泥
	151.43
	148.934
	/
	/
	148.934
	/
	-148.934

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废过滤材料
	/
	/
	/
	0.7
	/
	0.7
	+0.6

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.7

	危险废物
	软水制备设备产生的废树脂
	0.75
	/
	/
	/
	0.75
	/
	-0.75


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1     项⽬地理位置图
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附图2     环境影响评价范围及环境保护⽬标图

[image: image16.png]O =%

AR

BIED

N AEREEARKSATRET
BSO53L: 0471-4632906 - FFRERHETIE (H0S

Bl AERAETARKATRET
BORPISEREES: 1500000028 SCPE20210034115-1 ()

57 2}

SRARERE150105020000755

A RELE

g5

BERE

W mrET
ESERET
— PR

4 BRSTER

RE =H— ERER, 3

*

sEEex)

Sig
T RRNEEAET75%; IRETRSaRIRRIARITS%E; §3K, BTk
FEES, BRI ZSTAIE, SEFA00%.
215 RXOEE, FURNEE, SETO Sy ™ ARSI e

B (ERaTITANA =% BRER (7)) .

3FEERITER K SEHIRIEE, T HKEARIA, 1S5 REHIsRK, Fsn
RAEFHESRIKEHRS BN HK, MESSRRBK IR,
7. REEET AT RSB ASANS 2 SEOT W, R EABhRiEn
H, WEFasssdsmeiHs, FHESHES RS, SaEsamgs
.





附图3     内蒙古自治区生态环境厅三线一单公众端应用平台查询图
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附图4     锅炉房平面布置图
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附图5     本项目拆除相应设施位置图

[image: image19.png]



附图6     本项目锅炉房与处罚草地区域位置图
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附图7     本项目锅炉房位置与拟申请用地位置关系图
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附图8     本项目锅炉房与土地证及拟申请用地范围位置关系图
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附图9     本项目锅炉房涉及处罚草地位置与拟申请用地位置关系
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附图10     本项目与文物查询范围位置关系图
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附图11     本项目200m范围内建筑物图
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附件2：项目备案告知书
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附件3：内蒙古自治区环境保护局关于中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司万利一矿改建工程环境影响报告书的批复
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附件4：内蒙古自治区环境保护局关于中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司万利一矿改建工程环境影响报告书竣工环境保护验收
[image: image30.png]eT R TRERP
By BiERE
(E?&%Wﬂ%i,ﬁﬁ)

o % bR R A A

5 % 0477-8206917

2 2 017000

] weean ||

R ARSARS E A




[image: image31.png]REWRE GRBRER TR S RFRYCERINE)

Y BT R RN E R TH SR R &
HEREHTRER R R RAE .

TR 55 A5t B 9 P AT LSS AMY TURN TR A
BEAMFNE AR,
EFEHEHA—R 6 4, BEZHEHA—X 54, &
44

R R E S THRRI S RPTREE
SRR R IR





[image: image32.png]PEBERERRERRDTHRRS LT

TIR—F HHTE

REERRRAERAT

AR

SRR

o

REE SRETERF R
AFFF[2005]499 5

FEERRRGHRAT

HHERT A 2006 4E 5 A 17 B

XS S EAE (2006) 185 5

6449048 J775 | HAFR R

2954.55 Ji 76

64165.16 7G| SEAHERELTE

4143.44 T30

B BB
BB BB T
HERBEHE

624.28 776
28.07 i 76
13531 7376

3205.76 717G
3.00 7T
147.02 Ji 5T

P ST E IR ISR BT

LHBRAREARAT

LHFERAREHRAA

FREMAT L

W RE PR ERAESTETA G

RRASFIEN

20054E7H 18

BRASSARETHH

200745 529 H





[image: image33.png]== AHBERREER WG R

KA G HER 49.00 (hm?) HREER 0 (hm®)
5B drREAR 2.46 (hm®) | B EHERSETR 2.46 (hm®)
AAERHRER 0 (hm®) WEHHBER 0 (hm®)
KA G FHBER 0 (hm®) | PETHMEAR 0 (hm®)
AAGAERER 29.25 (hm®) RE TR 22.15 (hm®)
AASAREER 17.75 (o®) | REAEER 14.18 (h?)
TERSHER 36.09 (hm?) | TRKSLHHE 135.31 (J578)
BEALHKEH 493.51 (hm?) | AKLAREBE 788.50 (JiE)
FBAO 172 (A BRIRER 17.2 (Ji5%)
REAEHE 23.35 (jm’) FLAEHE 5.4 (im®)

REER CREXEARAR. MEREHREER):

TR RTAREARERRSHTRARR, FEGEEAEETF— =5 &Y
A3, SR RIS R ZBISSEE, WY 92km’, TUrfEE 1165. 965Ut,
AR 639. 14Mt, AFRREHIh S.00MYa, FREAER 91.3a.

FHRAFIITEAA, TEARASOREEATE, Bo. ARRETE (S5
W) BESRSL, ATEFTEXGEEEIRE. MEATRENTLS=.

FREFIREEITRYM:

FFEEEANER A AT E T R STEUE B AR SRR R0 £ BRI RG]
AR RIS X R R B — R, RN R MRV TN EROREE— Y
LB





[image: image34.png]#=s EBHWPT SRR () — R

YT SR ()

B3 Ji7t)

AR R EHHR

1. Tkt

135. 31

BRI B
TREAER, S R
RBLE

FE Tk 08 R K
AT

2, HBRBLETR

30.0

BRI RAT AT
A, HEEAREHEY.

3. EHKERK
HRBERFELE

6.0

Potagep ik 3s Golage)
. R, BL%.

100.0

BB BATREL,
FHEABEF B HIHEAKN,
IR

. £ UEE S AL (R TER TS H

HAZH, RGO

#. BEOEPSKE. BERPPMAENE (BELH, KFE: BOKE
ik, CRARRY: SHERNEEER SERNE, NOEEEET. &

FHE. BRENREBATS





[image: image35.png]=N FERAE TR R O — R

Mg R
R (GBS B AEEH = 8
Bitnn | o | Oy | | A8 | SATRE
E403 (ng/n’ o | ®E
(mg/n’)
ST BB SO | 14303 | 6843 [>50%
E2 Bkt (PRSI
MR | 12300 | 1625 | 8TH BRUTHREIRAED
AR SO~ | 8903 | 7377 | 17% | (GBL27L-200)
Bl 1 BIEE=|
g | 16777 | 1554 | o | KEARE
Tk FAEKB SO | 15751 | 5150 [ >50%
Brbas
ML | 3008 | 416 | 86%
BRI SOx 15424 | 6867 | >50%
B
M | 874 395 | 55%
e | B 235011 KA 100% 22
PH | 7.50-8.15 |7.32-7.71
EErk cOD | 36448 | 8160 [77.62%
15":@5 1849 | 53 | 176 54 [69.32% ikl
| B
BOD; | 19030 | 4372 (17.02%| gymkemats g
B | aaes | 2373 [s120% BURHED bt
(GB8978-1996
| ) W—geiniE
| AT
| PH | 8.00-8.06 |7.39-8.00) T
| KA
CcoD | 28560 | 9248 [67.62% ]
| FFK | 3LT8 | 55 | o375 | 547 [16.97%
238
| HE | 529 | 1500 |71, 68%)





[image: image36.png]KA

FRRE B ITIOR:
HESBERINARLTFHEFEEAS M, G4 AAREBIEAK, TR

A, ARAFFHRP L. WEGKRRRS AT A TEBFR SRR OFEERER.

FEEMEERITIR:
RSB A R TR TAEBES/R & 4 SRS AR 4 B P RO B 15 205

GETRF AN .

FREZEERATIR:

BEORRRE (R REMET EWARMTRENE. SRSFHFEBELAE
BETER, ACWE=F, RIS R SRISE AT R,





[image: image37.png]Eo

BEEELR:

R AL REY, TH—FEF-TERENERKT, TRRENFREMELEN
(B, AR E TS RS T AR
ERTRREM, #E (FEARFAERERIE) 7 (LRABAERPEES
) BUEESR, AT TSR, ERGTRGIHRAMNET T ARSI RIEN TR,
ETERE T, FREENEGTRANER, NROFREEERRR, FHEIT5E
GIERSBAET. ST, BATANELEREHRTT “=F” HI5.
FRFRMT EESRE “ G- — 20" F—ERERYE, BREFHTE
SREARATT LR, MRELEFBMbEN . HERAEERARTENER, &
OIS BRI R SRR
FRE, FALREFFSRPERL 4143. 4 7776, STREEIMN 6. 465, EEA
FEREERE. WENBEZE, HRSERMTBAERTE,





[image: image38.png]#+t

ETFLERY = AR M R Bt — S5 R A6

HEFF RSB TEFE—E TR, METHEFERNKLRE, ENBRES, &
G MBIAB K LR FRTUIFHIEN ML MRERBERE TR TR (FH]
RE). B, EHRRIUHEIKEBOEREN, DROHAMESFENLM.

1. DGR BRK LMK T, RS A H 0 M;

2. NGRS RAZR MM, % th T4 W A ) % e SRR 98

3. MY K EGHASRPRHETES, FFRFRRP ARSI NR, &
(IS SRR 4 S AR S M 3k





[image: image39.png]FIN
+ BARERRGA AT 7 AR A TA—F (5. 00Hi/a) A
Bk (5.00Mt/n) B HAk TEAE A TGRS EA LRI,

20084 34 16 H, Wl%aiﬁﬂ%’ﬁﬁ#%!ﬂ%%ﬁ‘»;iﬁﬁ%ﬁ%#ﬁﬂ
#’ﬁ#ﬁﬁéiﬁ&‘ﬁ’ﬁ}‘ﬁﬁ\ﬂﬁﬂﬁii}’z}ﬁE’?’J—ﬂ‘&ﬁigﬁtﬁf&ﬂ(lﬁ‘iﬁ
T ARG AR ERBE, BkE4LEHE. $ﬁv%4ﬁﬁ$fﬂ'ﬁﬁ%ﬁ%wi
wwg—mmme&mmmmmawg&ww%mm
A BUAAGRE T TRAGRAENERSE EAHER, (R SE 3 E T
Jﬁ5ﬁ%%ﬁ#%ﬁﬁ%ﬁs&’&ﬂfiﬁxfﬁlﬁEWI%&&I%&%#%&W
ERELH, TR T HEEH. BRAZAIHE, BRBEE LT

— RBEKHR

TR —F T HEE ERETRE G0 K E 2, ATHABIR 2 i
ZRGEHR. FETR 92Ke', TREE 639, 14Mt, WHERE A1 4 500 7
/G R PR 1000 Fob/ 4, THOBRSFRAIL3%, TRE
B AR AT Rk HEEMUHEE A,

FRUTRT 2005 %1 AF Tk, 200 4 1 ARAGH. TRARR
642070, Kok FRBK 414401 55, & TRERIH 6. 4ok,

= FHRPHRATER :

EIRUAT T RABHENRERTRGS <= Fp> FEHE, KT
HEEMBAELT TR, Wﬁi&’ﬂ‘-}ﬁ%&él&iﬁ&m%ﬁﬁ#ﬁm. fi223
HAAEHE; %#ﬁﬁﬂmi?ﬁi*&%@sﬁﬁﬂ?@%ii&; [F.5- <7
EZE+; Qﬂﬂ}i&?##ﬂﬁ@&%ﬁ*ﬁtgﬂﬁ, ALt BAR F A3
FAR HATEFF R, S ABETY, ELRUARFENA L, 35
RAEGEEE. .

= BUEELR 5

1. EARY 2

T AR R WAXTRBH, AFHE T IR L300 Bt R RAE
Ttk 7 AERBE A ER T BT, HEAT T BB EE A,
HEREKENE, B RIEHE B A A B b S A AEHEES. B+, T
3. BB ALH TARF . BEHAA RN LR

2. KT :

HAE T35 4 5555 Kk 0B 3k B AAS R B F SR E B A
A PHI.32-7.71, SS54mg/1. CODcr8l. 6mg/1. BOD,43. 72mng/1. 4 2. 373ng/1,
PR BODABAR 2,19 54, S EMAHAS (kS AMRITED (088795 - 1996)
H—REPERME K. 8 S Ty 7 75k R AT A2,

FHL LT HALES £ 40 0 B 4 OR B B0
PH7. 09-7. 72, $S826. 67mg/1. CODcr8d, mg/1. A 1. 404mg/1, HHS (FAL
SHAIED (GBRT98-1996) #— ARk IMME 4, ERAT LT AL
B3k 0 AT FHAOKE B SR A PHT. 39-8, 00, $554.7 mg/1.
C0Dcr92. 48mg/1. HAL 1. Sme/1, 44 $TACGE & S HARAED (GB8T98 - 1996 )





[image: image40.png]E)

PEEAEIR G IR A B SR A T A —F i
TR RAREE100077 e/ 4F ¥ 4 T 7238 T RS54l 48

G4
5%
o = "

f A Hfr

a4k 2rE m%zaﬁzmﬁm) sk j%,é
7

R | WEHAERFE GRS { Blak ] ;M
)fi?& W IR vﬂmﬁ‘ ;e}z,i/%
BA| I | AREEARTFHEERR )i&ﬂﬁl M

BRSNS R R ) BlR& ? ;.





[image: image41.png]#+

AT EEH TR R

ZHN (EF):

FEE IR AT R TR L -

WA AKREEN AR T T HATRERR IR P
HARATHI TN PSR R R A E
K, ARFEFS, ATOMRRN. BlEARTIFELELE
fr, ZHEAKYE, RARN LAEAZREK, ARETH
A

LB F RS, FRRRSF R EE AR 0 A,
FTHAZABERTHTAERA, £BEFAENRARRBL
2, REAVARAEFARES, EREFTALEEFE,
FTHRA A AEA; RUCERT HARES N R RETE.

2. AR E RIS FH 5 1000x10° va TR A, H
HABFEUARLELGEARTE, AREANRRE
2 RRENEREAWBAFELNEE, AEHFHE
Fis%, BOFELRAMEYTE.

3. BT EPAHRETHRAR, EA% SO M AR,
HEEAEAR R EF P MBRERPRENES . BIRE
=, BRI RN KRRERATHA.

BHA (£F): MR

FEA (£%): Z@%ﬁl}





[image: image42.png]' 4

-

AR TR AT RE 0 TR AT (2008129

— PEHERREROARAD FARRAAEFH—FHKT
BRECTFAREHERBRL ST REEELN, FRERDAS
B ARG AHER 9K, TREEE 639 14Mt, HiHELL
FERETI K 500 Uh/ 4§ MIRAS RN 9134, TREEhA
EFRRBMB R BEEHRASELR. ZRATET 2005 &
TATFTAR, 2007 % 1T ARNRESRT. TREHE 6.42 075, £
PIRBI 4144. 07 T 75, o TR BHLIHY 6. 46%

= RIRHAT TR N E TR S “ZHep g
B, BIMAREEPRREL T TR BT RN
R WIGRP . BT XA, BPSARE TRA AR
BLBARAL ERLE, CRMTEELE L, FEAE RS
BERHAAT T BWEI LR XA () (20081166 5 X#47T #

L. BHAERT G HRETETARER A, LIS 0 EAA Tl
AR AT RS, #R B e AR 2008 £EH %
BB R T35 05 A SIS ki P e B S 4 7 S
AHk, AR BURRE R L, FEAEEE RS,

2 ARER R & AR A AL TR R
WBERY: T HMEMEYAATRH K, MR8 TRBEL
WA B RAERE . 7 TR R AL LR TR, I*
T T, REREEREN, NERREAE, BUEIEHE
HAHERAMY. FEHEEL. B, ThHH. BRABLER
6 TP BREATRA A L F R T b |
BB GO AETENEFHARE D HERAMEY
PH7.32-7.71, $S54ng/l. CODer8L.6mg/1. BODA3.72mg/l. 44,
2.373mg/L, fk BODJBAR 2. 19 (54h, HURGHME ok s
FRED (GBB798-1996) M —JRRMMEER. BRAT LML
TARBATIOR A HA T 35307 K AT 0 LA
FHEAMOK B H R KL b PHT.09-7.72 . $S26. 67mg/1 .
CODer84. 32mg/1. HK 1. 40dmg/1, 4 & (35K % & Hakir Ry
(GB8798 -1996) by — RAREMALER. B AT L5 ks
}im o AT E T H MRS E AR A PET. 398, 00.

8854.7 mg/1. CODcr92.48mg/1. £4. 1. Smg/1, Hfed (vt
BN (GB8T98-1996) By —JArk AEER. BRI bipdh 2





[image: image43.png]SHABY —F—&, Hb HRPEAEL. SO RARHORESH
# 162. Smg/m’. 684.3 mg/m’ 2 BHMAN—F —%, L L#HAY
JEA. S0, B AHBORESH K 155. 4 ng/u’s 737.7 ng/o’s 1 BHE
@D, SO, RAHBORIESE Y 80.7 ng/u’. 890.3 mg/u’; Hiz
I 2 BHBREY —H—%, L WRPEL. SORAHMK
BB 41 6mg/n’s 515 mg/u’; 2 B HRFSE—A—%&, Heb ERR
WA, SO BAHHORENH A 39.5 ng/o’s 686.7 mg/u’, R
CHRYP A SIT R4 AT HED (GB13271 - 2001) = X 1T B BLAR R IR
HER. BRATLGH FE R FEAE 49.7-54.6dB (A) 2,
AR FEEA 40.1-44. 5B (A) Z &]; " FAT L) REMEEH
4 50.4-53.8dB (A) [, HERFEMA 40.7-44.6dBW) L [ 3
R QT A e )7 % 7 708 96B12348-90 o I AR B (7] 65dB (A)
W SSB)REER, #HEGENIE, FH—FREATRE L5
S AT EAF A 7. 81 v/ 4 A0 67. 68 v/ 4, HWEHRS
Fi IR B R AR AIE L 26 o/ = B LA 102 v/ FIREE
K. TRM T AR A LIRS 1 A B AR REIR.

o, BksR

ww&mwﬁwﬂmw#ﬂimw ZR B EERE,
7 T i 2E A S T IR T R A BB AR
i, EEGRARAORERRL R EFMXPRFRER, TR
EAGETBRPBUAG, ASEIREILTIRERPBK.

. ERAmEN

1, 2008 4F 9 KM 4R 0P B R GE A S 8 U AR, REARAT
B3 BT 4R, R R IR ACH L

2, R B RA TG HARER G b kb Aoz
B TETAAIE S, FRATAEEN. ARSI TR AT
e

3. WEXCRE RN ENTHE, RHEELESBL.
ﬁﬁ;}zguﬁ%ﬁfwi&m’a Hy%PmeE, fiRmiykie

SN (BF): ££5





附件5：内蒙古自治区环境保护厅关于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司万利一矿增加生产能力5.OMt/a建设项目环境影响后评价报告书的批复
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附件6：韩家村洗煤厂3X10+1X4t/h供热锅炉烟气脱硫除尘项目环评报告表批复
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附件7：韩家村洗煤厂3x10t/h供热锅炉烟气脱硫除尘项目竣工环境保护自主验收意见
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附件8：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局关于包头能源万利一矿韩家村选煤厂新增10t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表的批复
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