## Sheet1
2026年工贸中队二季度安全检查台账
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查类别 | 存在问题 | 文书 | 检查人员 | 整改措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况
1 | 内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 | 2026.4.2 | 日常安 全检查 | 1.配电箱前堆放杂物 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2026.4.7 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
2 | 青岛海联金汇汽车零部件有限公司鄂尔多斯分公司 | 2026.4.3 | 举报现 场核查 | 1.特种作业人员（压力焊）未按照规定经专门的安全培训并取得相应资格上岗作业 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 | 限期整改 | 2026.4.27 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
3 | 鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 | 2026.4.23 | 举报现 场核查 | 1.车间现场南侧办公隔离区域，门牌(董事长室)违规设置员工宿舍。2.生产 使用的车身双组分清漆根据说明书辨识，属于易燃液体。储存点与污水处理间未进行隔离，未配备防火设施。3.生产使用的溶剂，调和剂等多种材料储存在污水处理间，未隔离储存。 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2026.5.6 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
4 | 鄂尔多斯市兴玻钢化玻璃有限公司 | 2026.4.30 | 自治区 督查 | 1.公司安全生产目标未进行逐级分解（主要负责人与班组和员工安全生产目标一致），未明确完成安全生产目标、任务措施等。2.公司应急预案备案登记表（2024 年 10 月 28 日备案）。督导检查时内容未按照《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025 修编事故类型。3.风险标识成果资料中缺少公司四色图、空压机等重点岗位控制告知牌。4.重大事故隐患安全检查表未结合工贸企业建材重大判定标准与本公司实际设备内容进行编制。5.室外高低压配电箱变当心触电标识老化不清晰未更新。6.车间部分灭火器配置点灭火器配置数量不足（单具）。7.车间安全出口堆放货架，出口指示灯故障（不亮）。8.车间配电箱内缺少隔弧板。9.车间室内消火栓箱前堆放胶桶，堵塞消火栓，拿取使用不方便。10.生产线动力柜电缆沟盖板不严，使用可燃物。11.储气罐地角螺栓未固定，不牢固。12.作业现场部分员工未穿戴工作服。 13.空压机储气罐压力表与容器间未装三通旋塞或者针型阀。14.应急照明集中电源箱附近电源线布置凌乱，存在火灾风。15.生产现场多处使用民用插排。16.现场使用的角向磨光机未进行定期检查，未在适当部位粘贴检查“合格”标识。 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2026.5.11 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
5 | 瑞隆汽车动力 有限公司 | 2026.4.30 | 自治区 督查 | 1.查阅公司应急预案，未按照《生产安全事故分类与编码》GB6441-2025修编事故类型。2.查阅“设备部负责人安全生产岗位职责”未有效承接布连发电厂主要负责人安全生产职责。3.风险标识成果资料中缺少空压机、总配电室、污水处理站等重点岗位风险分级告知牌。4.制造部门口处消防安全疏散图中位置与观察者不相关，位于图上左侧的位置实际是位于观察者的右侧，位于图上右侧的位置实际是位于观察者的左侧。5.料道机器人控制台急停开关缺少防护措施。6.车间急救箱内缺少碘伏等物品。7.车间劳动防护用品穿戴不规范。8.五代机缸盖区域设备用电动力柜上端遮盖塑料布等可燃物。9.车间中间隔断墙壁之间未设置安全出口疏散指示标识灯，疏散门与实际疏散指示方向不符。10.总配电室电工工器具绝缘手套数量不足（1 双）。11.空压机房 5 吨起重机缺少滑触线指示灯。12.消防水泵房潜水泵地坑无防护措施（缺少盖板或护栏）。13.蓄电池未进行容量核对性放电试验。14.集中冷却循环泵电动机电源线保护套管脱落。15.制造车间凸轮轴磨床低压配电柜内一塑壳断路器额定电流为63A，负荷线路 4mm2 铜芯电缆，铜芯明敷载流量约：30A 左右，断路器额定电流＞导体持续允许载流量，线路过负荷时存在电气火灾的风险。16.物流车间通道地面孔洞未进行封堵。17.物流车间厂房外爬梯中间平台护栏未设置踢脚板。18.开闭所接地扁钢采用焊接的接地扁钢搭接长度不够。19.储药间设置的应急喷淋和洗眼设备未定期检查与维护 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2026.5.11 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
6 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 2026.4.30 | 自治区 督查 | 1.内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司绒纺事业部《关于发布安全生产方针和目标的通知》（鄂资绒纺发(2026)13 号）发布的 2026 年度安全目标内容有缺失，缺少火灾事故、交通事故等安全目标。2.工会主席安全生产职责中缺少监督本企业各项所需的安全投入和参与本企业安全活动检查等内容。3.车间主任职责缺少主要负责人职责中的加强标准化建设、落实双重预防工作机制等内容。4.内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司绒纺事业部全员安全生产责任制中无安保人员安全生产职责内容。5.风险标识成果资料中缺少公司四色公告栏、重点岗位控制告知牌内。6.火灾事故现场处置方案可操作性不强，先期处置措施中无“扑灭小火，及时报警；迅速引导正在作业的从业人员疏散到安全地方”内容。7.编织车间临时转运库羊绒纱垛与库房墙体距离不足0.5m。8.针织二厂编织车间地面疏散指示标识与墙壁疏散指示标识指示方向不一致。9.成衣车间与编织车间之间的连廊安全出口被广告布遮挡，安全出口指示方向不明晰。10.成衣车间套扣流水线控制柜空开缺少名称标识。11.成衣车间套扣流水线控制柜未上锁管理。12.成衣车间脱水机防止触电标识未更新。13.成衣车间洗衣机控制柜空开缺少漏电保护器。14.茶水间电源箱内漏电保护器（RCD）未定期实验。15.成衣配电室窗户缺少防护鸟等小动物的网。16.成衣配电室与相邻辅房之间墙体上部未完全封闭，形成大的孔洞。17.成衣配电室配电柜内电源控制断路器主回路接线端未设置绝缘隔板。18.整烫机电源插座采用民用型插座。19.染色厂冰醋酸、甲酸使用现场缺少重点岗位风险管控告知牌。20.助剂库紧急洗眼器水量不足。21.染色厂冰醋酸、甲酸使用现场防毒口罩缺少检查维护记录。22.污水处理站电工工器具缺少台账，数量不足。23.编织车间内设置的逃生物品备用点安全疏散辅助器材不全，缺少救援哨、发光指挥棒、疏散用手电筒等。24.编织车间内电缆槽盒未与保护导体可靠连接。 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2026.5.11 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
7 | 鄂尔多斯市高普汽车零部件有限公司 | 2026.6.12 | 举报现 场核查 | 1.仓库存放电泳漆添加剂、柴油、片状氢氧化钠、醇酸漆、脱脂剂、PA-C31促进剂、润滑油等，未将其储存在专用仓库内 | 现场检查方案、现场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 | 限期整改 | 2026.7.2 | 王永强 杨伟 | 已整改