## Sheet1
危化第二季度台账
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 文书 | 检查人员 | 整改措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况
1 | 液化空工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2026.4.8 | 上级交办 | 1.《操作规程》（2025年6月6日）中，无设计值，无二氧化碳（AI1239）报警值； | 现场检查记录06；责令限期整改指令书06；复查整改意见06 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.4.28 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.“工艺卡片”中有二氧化碳（AI1239）报警值，《操作规程》中无二氧化碳（AI1239）报警值，两者不一致；
3.《操作规程培训记录》（2026年2月16日）中，缺少员工考核结果的描述；
4.《开停车管理制度》（2025年5月8日）中，无安全风险辨识分析的内容和要求；
5.“触电事故现场处置方案演练档案”（2026年01月）中，触电事故现场处置方案中应急演物资不全，缺少绝缘手套等；
6.TA6000厂房东侧管廊操作平台无踢脚板；
7、液氧罐出口管道无管道标识；
8、空分制氮装置加温管线中塔阀门8字型盲板处无盲板标识牌；
9.氢气集格排气阀为单阀；
10.空压机油泵电机未接地；
11.二氧化碳罐区接地扁铁未涂刷黄色和绿色相间标识；
12.未提供压力管道的效果评估资料；
13.氢气放空管道底部排水导淋未设置双阀或管帽；
14.水浴汽化器磁翻板液位计未设置低液位指示标识；
15.查动火作业许可证（编号20260324-2-01）动火人未填写；风险辨识不全面，未辨识机械伤害风险。作业前应具备的安全措施确认项存在空项未填写（安全措施项未逐项到人）；
16.2026年度未明确公司主要负责人与责任人签订外委施工单位(队伍)安全管理责任状；
17.“承包商安全检查表”（2025年7月1日）中，特殊作业管理和作业环境检查情况未填写；
18.未建立承包商安全事故事件台账；
19.2026年不可接受风险清单风险等级与安全风险辨识评估结果不一致。如液氩充装不可接受风险清单风险等级为重大风险，风险辨识评估记录中原始风险为较大；
20.一期二氧化碳水浴式汽化器管状电加热器法兰连接螺栓缺失；
21.罐区管廊电缆桥架连接处跨接线缺失；
2 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2026.4.8 | 上级交办 | 1.动火作业许可证（编号DA2025061101）的安全交底卡，安全措施交底仅对作业的焊工、电工告知，班长焦红龙、所在单位马耀无交底记录； | 现场检查记录07；责令限期整改指令书07；复查整改意见07 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.4.28 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.承包商管理制度中资质预审管理要求缺少设备设施审查、外委施工单位(队伍)的主要负责人、分管负责人、安全管理人员不准调换等管理要求；
3.签订的2026年外委施单位安全管理责任状中，未明确以下内容：凡外委施工单位(队伍)保证安全的要奖励，发生死亡事故的，与本单位签订责任状的公司负责人必须免职；
4.查《承包商卸液作业资质审查表》缺少对作业规程的审查项；
5.事故（事件）管理制度中，未将承包商在企业内部发生的事故事件纳入本企业安全事故事件管理体系；
6.事故（事件）管理制度中，未明确涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制；
7.同行业、同类企业安全事故案例收集未及时更新（收集更新时间为2024年7月15日）；
8.未对2026年一季度风险辨识制定的风险管控措施进行巡查；
9.低温储罐区控制柜底部进线电缆孔洞未封堵；
10.无“工艺卡片”（2025年8月20）审批手续；
11.《氧气充装岗位操作规程》（2025年8月20日）中，无充装工艺流程；无液氧泵启泵等操作步骤；无液氧泵出口压力工艺参数，无未安装余压保持阀气瓶充装前应抽真空处理的内容和要求。
12.“工艺卡片”中有产品控制指标与《操作规程》中无产品控制指标，两者不一致；
13.《变更管理制度》（2025年8月20日）中，无变更管理程序；
14.《开停车管理制度》（2025年8月20日）中，无安全风险辨识分析的内容和要求；
15.“乙炔泄漏现场处置方案演练档案”（2025年5月23日）中，乙炔泄漏现场处置方案中应急演物资不全，缺少空气呼吸器、防毒面具、灭火器等。
16.未对员工开展异常工况的处置能力培训和考核；
17.乙炔洗涤器进气管道，无介质和流向标识；
18.氧气探测器接线口紧固件脱落；
19.工业氧气气瓶未设置余压保持阀，未提供工业氧气气瓶抽真空记录；
20、液氩泵出口未设置压力表；
21.罐区墙上的防爆接线箱接线口未封堵；
22.二氧化碳气瓶上无合格标签和警示标签；
23.配电室门口未设置挡鼠板；
24.检查乙炔压缩机、机泵检修规程，检修规程中适用范围为活塞式压缩机的检修、维护和维修，缺少低温液体泵的检修和维护规程；
25.乙炔安全器出口管道，乙炔压缩机气缸个别螺栓未超出螺母2扣以上；
26.液体二氧化碳储罐、液氧储罐底部安全阀根部阀未设置铅封或锁定；
27.氧气充装间氧气报警器显示22.2%VOL；
28.未实现二道门防控和统计进入生产厂区人员；
29.2025年4月老旧装置安全风险评估自查报告中查出的问题如SIL评估、超期使用的设备评估错误。
3 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2026.4.8 | 上级交办 | 1.动火作业许可证（编号：LZQT-DH-2025-4-15-001）中，管道焊接作业安全措施“加装盲板”确认项未填写； | 现场检查记录08；责令限期整改指令书08；复查整改意见08 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.4.28 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.承包商管理制度中资质预审管理要求缺少设备设施审查、外委施工单位(队伍)的主要负责人、分管负责人、安全管理人员不准调换等管理要求；
3.未将涉险事故、未遂事故等安全事件纳入安全事故事件管理；
4.安全事故（事件）管理制度中，未明确涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制；
5.“2026年一季度风险辨识记录”中，缺少作业活动辨识清单及风险管控措施巡查记录；
6.未实现二道门防控和统计进入生产厂区人员；
7.《氧气充装岗位操作规程》（2024年8月1日）中，无未安装余压保持阀气瓶充装前应抽真空处理的内容和要求；
8.无“工艺卡片”（2024年8月1）审批手续；
9.《开停车管理制度》（2025年3月3日）中，无安全风险辨识分析的内容和要求；
10.“异常工况清单”（2025年）中，无电石库火灾爆炸相关内容；
11.“乙炔泄漏现场处置方案演练档案”（2025年5月19日）中，无乙炔泄漏演练方案；
12.工业用气瓶未设置余压保持阀气瓶，未提供抽真空记录；
13.液氧泵出口未设置压力表；
14.医用氧气瓶上无警示标签；
15.医用氧气瓶（80L）无防倾倒措施；
16.净化间洗眼器水压不足；
17.净化间乙炔中和器旁酸泵、碱泵出口管道无管道标识；
18.工业氧气瓶充装未采用防错装接头；
19.惰性气体充装间氩气瓶区氧气检测报警仪故障（连续报警）；
20.乙炔压缩机气缸螺栓松动；
21.二氧化碳充装间门口设置溶解乙炔维修间标志错误；
22.医用液氧充装泵地面油污未及时清理；
23.医用液氧储罐下部一条液氧管道阀门缺少手轮；
24.液氧储罐卸车管道未设置拉断阀；
25.2025年至今未开展老旧装置安全风险评估自查。
4 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2026.5.7 | 上级交办 | 1、控制室内乙炔气体报警主机备用电池故障 | 现场检查记录09；责令限期整改指令书09；复查整改意见09 | 阮飞、刘瑞德 | 限期整改 | 2026.5.17 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2、四合一便携式报警仪电量不足
3、氧气充装间气瓶无防倾倒措施
4、液氧泵控制箱控制按钮损坏
5、液氧储罐压差表无法归零
6、配电室应急照明灯损坏
7、乙炔充装间充装排未设置放空管
8、乙炔发生器观察窗无法观察气柜高度
9、乙炔发生器温度表未垂直安装，不便于操作人员观察
10、电石暂存间电石未进行防潮处理
11、罐区未设置围栏及安全标识（处罚）
12、氩气充装间充装排安全阀出口管未固定
13、氩气、二氧化碳充装车间气瓶存放区域标识牌设置不全
14、乙炔车间乙炔管道安全阀安装位置与岗位工艺流程图不符
15、乙炔车间电石库未设置静电释放柱
16、乙炔车间净化岗位洗眼器未设置淋浴器
17、乙炔车间净化岗位地沟内有电石渣
18、乙炔车间净化岗位室内酸、碱罐顶部未进行密封
19、乙炔车间乙炔管道未设置接地线
20、乙炔车间管道未使用管卡固定、支架有下坠现象
21、乙炔车间充装岗位室内存放非岗位物品
5 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2026.5.7 | 上级交办 | 1、压力表未设置三通旋塞或者针形阀 | 现场检查记录10；责令限期整改指令书10；复查整改意见10 | 陈晓军、耿建辉 | 限期整改 | 2026.5.11 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2、氩气充装间管道安全阀进口处管径小于主管管径
3、氧气充装间安全阀出口放散管与氩气等气体安全阀出口公用一个放散管而且总管截面积不足
4、氧气储罐安全阀根部接口处气体泄漏
5、罐区低温往复泵出口未安装压力表及安全阀（重大隐患）
6、不合格气瓶放置区，吊装带磨损严重，达到报废标准
7、电石储存仓库违规在仓库顶部设置通风口，未安装与可燃气体报警仪连锁的强排防爆风机
8、企业未使用五点式安全带
9、低压干燥器放空管线阀门把手缺失
10、乙炔充装间主管线安全阀出口放散管安装不规范
11、乙炔生产车间排放管高度高于车间顶部，车间周围未设置避雷针等防雷设施
12、液氧管线安全阀排放口违规朝向罐区，排放管高度不足
13、乙炔发生间净化罐玻璃液位计未标识水位高度
14、氧气车间充装间西墙面空洞封堵不严
15、液氧罐区氧气压力变送器线路套管密封不严
16、乙炔车间安全操作规程未明确乙炔发生器紧急停车处理步骤、电石投料量区间范围
17、氧气车间东南侧房间内放置化验分析设备和物品
18、公司消防应急箱内空气呼吸器气瓶无压力，现场人员操作不熟练
19、氧气车间防火门底部门框缺失，影响防火门的耐火完整性和隔热性
20、乙炔车间穿墙乙炔管道未设置静电接地装置
6 | 液化空工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2026.5.7 | 上级交办 | 1、公司中控室推车式二氧化碳灭火器出厂检验标签破损 | 现场检查记录11；责令限期整改指令书11；复查整改意见11 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.5.11 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2、氮气管线安全阀法兰螺栓型号不统一，部分螺栓松动
3、液氧、液氮生产储存区部分管线未张贴介质、流向标识
4、氧含量报警仪报警显示异常，未及时复位
5、液氮安全阀排放后未进行集中排放到安全处
6、碳氢化合物管道安全阀根部阀未加装铅封
7、工业气瓶上部未安装防倾倒措施，防震圈缺失
8、在原制氢间违规设置电动叉车充电区
9、柴油箱未设置手动切断阀和自动切断阀
10、柴油箱液位计上端阀门关闭
11、配电室二氧化碳灭火器检查记录未体现定期称重。另外提供的二氧化碳称重照片误差较大
12、氢气供应站氮气瓶防震圈等安全附件缺失
13、氢气供应站仪表气氮气管线末端未封堵
14、氢气放散管处氮气阀门螺栓缺失
15、液氧罐区北侧地下消防栓专用开启扳手未就近配置
16、液氧罐区北侧消防水带卷绕不符合要求
17、车间膨胀机管道密封处有漏油现象
18、柴油发电机房未设置柴油安全标签及警示标识
19、柴油发电机排气管出口金属膨胀节固定螺栓未松开
20、车间PSV7401安全阀阀体未张贴安全检定标签(已提供检定报告)
21、公司消防中控室声光报警器声压等级不满足75dBA
22、公司安全现状评价报告及安全设计专篇中缺少对液氮卸车区风险评价内容，项目总图未划定液氮卸车区域
23、中控室厂区可燃报警仪平面图与现场实际报警仪位置不符（液氮储罐氧含量报警仪)
7 | 鄂尔多斯市永顺石油有限公司 | 2026.5.21 | 日常检查 | 1.可燃气体检测仪标签已检测但未及时更新标签 | 现场检查记录12；责令限期整改指令书12；复查整改意见12 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.5.28 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.罐区3号罐2个接地端子接在同一点位上
3.应急演练未进行总结
4.油罐区内存放铁质工具
8 | 鄂尔多斯市东胜区丰源加油站 | 2026.6.5 | 上级交办 | 1.卸油口处消防沙结块 | 现场检查记录13；责令限期整改指令书13；复查整改意见13 | 秦磊、耿建辉 | 限期整改 | 2026.6.20 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.卸油口箱体与箱盖跨接线破损
3.配电室配电箱下方空洞未封堵密实
9 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2026.6.8 | 上级交办 | 1.抽查油站员工赵某，其入厂三级安全教育培训未提供培训签到表 | 现场检查记录14；责令限期整改指令书14；复查整改意见14 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.6.15 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.2026年安全风险采用作业条件危险性评价法进行辨识评估，与其《风险评价管理制度》内相关规定不符
3.配电室安全出口处设置的安全出口标志不符合《建筑设计防火规范》规定
4.卸油区差压变送器接地导线破损，违反《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定，判定为一般隐患
5.监控室灭火器紧邻电器设备、电线，违反《建筑灭火器配置设计规范》规定，判定为一般隐患
10 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤路第二加油站 | 2026.6.8 | 上级交办 | 1.静电释放装置接地线缠绕 | 现场检查记录15；责令限期整改指令书15；复查整改意见15 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.6.15 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.消防沙箱及内部器材未按规范标注颜色标识
3.受限空间警示标识未设置在入口上方或周边醒目位置
4.抽查油站员工王某，其转岗二、三级安全教育培训未提供培训签到表、培训试卷
5.2026年年度安全培训计划中，未将岗位责任制列入培训计划
6.加油站《事故管理制度》中将事故分为一般事故和重大事故两类
7.加油站安全风险清单中，部分原始风险达到较大以上级别，应通过措施制定，将相关风险控制在可接受的范围
11 | 鄂尔多斯市宏途商贸有限责任公司 | 2026.6.8 | 上级交办 | 1.发电机运行未按照加油站《发电机管理制度》中每半月空载运行一次，运行时间不大于15分钟的规定执行 | 现场检查记录16；责令限期整改指令书16；复查整改意见16 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.6.15 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.配电室门口污水井受限空间标识破损
3.应急预案中加油站应急通讯录中人员信息未及时更新
4.加油站《安全生产责任制》中，电工岗位安全职责考核标准须按照日常实际考核项进行制定
5.《关键装置、重点部位安全管理制度》中未明确主要负责人等联系人参加包保关键装置或重点部位现场安全活动的频次
6.3#加油机内1处防爆接线箱螺栓缺失3道，存在失爆风险
7.配电室安全出口处设置的安全出口标志不符合《建筑设计防火规范》规定
12 | 鄂尔多斯市华气新圣燃气技术有限公司 | 2026.6.8 | 上级交办 | 1.加油站《安全生产责任制》中，加油员岗位安全职责中考核标准须按照日常实际考核项进行制定 | 现场检查记录17；责令限期整改指令书17；复查整改意见17 | 阮飞、秦磊 | 限期整改 | 2026.6.15 | 阮飞、秦磊 | 已整改
2.加油站一般风险2026年未按月开展风险巡查
3.加油站汽油卸油口距离人体静电释放器距离过近