## Sheet1
2025年第四季度工贸企业安全检查台账
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查类别 | 存在问题 | 文书 | 检查人员 | 整改措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况
1 | 鄂尔多斯中车时代新 能源装备有限公司 | 2025.9.29 | 专家巡查 | 1.桥式起重机操作规程和安全管理制度未张贴上墙。2.现场液氮罐存方区未完全隔离，与零件混放。3.叉车充电间违规堆放易燃包装杂物。4.充电间危险警示标识尺寸太小，未达到可视要求。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟（专家：王志、郭秀生） | 限期整改 | 2025.10.9 | 王永强 杨伟 杨耀荣 | 已整改
2 | 内蒙古拓普汽车零部件有限公司 | 2025.10.17 | 上级交办 | 1、现场围栏遮挡消火栓2、水切割旁应急照明损坏3、水切割作业现场噪音80分贝，现场作业人员未佩戴防护耳罩 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.10.20 | 王永强 杨伟 杨耀荣 | 已整改
3 | 鄂尔多斯市高普汽车 零部件有限公司 | 2025.10.17 | 上级交办 | 1.主要负责人和公司法人不相符，无法人对主要负责人的委托书2.使用的化学品未放置在化学品库房3.化学品库房未设置标识牌4.化学品库房内化学品放置区域未张贴化学品说明书和安全防护内容指示牌5.部分化学品未入库，放置区域未设置隔离和明显标识及、说明书和安全防护内容指示牌6.电泳室里电泳槽工作电压超过220伏，电泳室门口，未张贴操作规程7.有限空间辨识不准确，把固定工作场所电泳池辨识成为有限空间8.化学品说明书要求使用时佩戴防护用具，现场未设置防护设施 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.10.20 | 王永强 杨伟 杨耀荣 | 已整改
4 | 淄博爱科工矿机械有限公司鄂尔多斯市分公司 | 2025.10.23 | 日常安全 检查 | 1.生产车间氧气管上方有物体占压。2.绝缘鞋、绝缘手套已购买，但未放置在配电操作现场。3.主要负责人带队检查记录不规范，且无检查时影像资料。4.重大事故隐患主要负责人带队检查记录不规范。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.10.30 | 王永强 杨伟 杨耀荣 | 已整改
5 | 芜湖新泉汽车饰件 系统有限公司鄂尔多斯分公司 | 2025.10.27 | 专家巡查 | 1.无主要负责人带队检查记录。2.无安全防护设施日常检查记录。 3.安全管理制度和操作规程未以文件形式下发，操作规程未进行相关部门联合审核。4.升降机安全隔离们联锁门栓损坏请及时修复。 5.循环水凉水塔有限空间风险告知牌模糊不清，请及时更换。6.RTO 废气排气塔登高梯下部护栏高度不符合规范。7.RTO 废气排气塔高处坠落安全警示标识模糊不清，请及时更换。8.RTO 废气处理操作柜前未设置绝缘胶垫。9.RTO 废气处理间违规放置废弃设备和杂物，堵塞操作空间。10.RTO 废气处理间动力柜安全警示标识模糊不清，请及时更换。11.厂房东北角杂物间堆满易燃物品，未留人员通道。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.6 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
6 | 内蒙古必选机械制 造有限公司 | 2025.10.28 | 专家巡查 | 1 使用氧气乙炔气瓶未设置安全距离2.车间油桶设置区域堵塞消防操作箱。3.5T吊带破损，达到报废标准仍在使用。4.配电室未张贴安全管理制度和操作规程配电室未放置绝缘鞋、绝缘手套、验电笔等工具配电室放置无关物品5.应急预案风险分析里未进行发动机实验室中毒和窒息风险，预案里也未编制中毒和窒息专项和现场处置方案。请重新修订 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.7 | 王永强 杨耀荣 | 已整改
7 | 鄂尔多斯市泰力机 械制造有限公司 | 2025.10.28 | 专家巡查 | 1.车间多处气瓶未设置防倾倒装置。2.油缸车间动火区域二氧化碳液罐和汽化器未隔离，且上述设备与配电柜安全防护距离不够，建议重新设置。3.厂区主配电室安全门损坏，无法开启，请及时修复或更换 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 王永强 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.7 | 王永强 杨耀荣 杨伟 | 已整改
8 | 内蒙古科建电气有限 公司 | 2025.10.29 | 专家巡查 | 1.打磨区冲床未张贴操作规程。2.安全培训记录不全面，记录中缺少培训时影像资料。3.安全操作规程里“航吊操作规程”名称不准确，应该为去”桥式吊车操作规程”。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.7 | 王永强 杨耀荣 | 已整改
9 | 鄂尔多斯市万普膳坊 食品有限公司 | 2025.10.29 | 专家巡查 | 1.安全培训记录不全面，记录中缺少培训时影像资料。2.加工车间 室外东墙供热蒸汽外机电源线护套破损。3.加工车间室外东墙通风 管道维修平台钢制爬梯警示标识模糊不清，建议及时更换。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.7 | 王永强 杨耀荣 | 已整改
10 | 鄂尔多斯市鑫恒德工贸有限责任公司 | 2025.10.30 | 专家巡查 | 1.锅炉房配电柜前未设置绝缘胶垫。2.锅炉房插座接线违规。3.消防水箱爬梯2m以上部分未设置安全护笼。4.伊能智钻装备车间气瓶无防倾倒装置5.电气焊作业是该公司的正常作业，不属于特殊作业， 不需要办理作业票，请规范该项管理内容。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.10 | 王永强 杨耀荣 | 已整改
11 | 鄂尔多斯市国盛利华 制氢设备有限公司 | 2025.11.3 | 专家巡查 | 1.照明配电箱箱门破损。2.使用后的吊带未放置在吊具固定储存点。 3.空压机储气罐安全阀出口未安装向上排气管。4.电梯加工区临时用电配电箱未按照规范设置。5.锯床下料区气瓶未设置防倾倒装置。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.11.10 | 王永强 杨耀荣 | 已整改
12 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 2025.11.19 | 专家巡查 | 1.洗毛污水处理间压缩空气储罐压力表未设置三通旋塞或针型阀。2.洗毛污水处理间化学品储存点未设置洗眼器。3.洗毛污水处理间化学品（聚丙烯酰胺、聚合氧化铝）危险告知牌危险特性辨识有误，请按照 MSDS 重新辨识。4.水解酸化池未设置游泳圈。5.水解酸化池搅拌泵接线头破损。6.一期深度处理间风机已停用，未张贴停用标识。7.一期深度处理间配电柜电压表显示值为零，请及时修复。8.一期深度处理间配电柜前未设置绝缘脚垫。9.二期加药间职业危险告知卡里危险有害因素与现场不符，现场无防尘有害因。10.二期加药间外登高梯防止“高处坠落”安全警示标识褪色，模糊不清。11.进门道路未设置限速标识。12.大门口配电柜安全警示标识褪色，模糊不清。13.大门口配电柜安全警示标识褪色，模糊不清。14.分梳厂空调室配电柜绝缘脚垫未满铺。15.针织二厂检修用临时电源接线不符合规范。 | 现场检查方案、现 场检查记录、 责令整改指令书、整改复查意见书 | 杨耀荣 杨伟 | 限期整改 | 2025.12.3 | 杨耀荣 杨伟 | 已整改
13 | 奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 | 2025.12.17 | 日常检查 | 未发现安全隐患 | 现场检查方案、现 场检查记录 | 王永强 杨耀荣 杨伟
14 | 株洲时代新材料科技 股份有限公司蒙西分公司 | 2025.12.17 | 日常检查 | 未发现安全隐患 | 现场检查方案、现 场检查记录 | 王永强 杨耀荣 杨伟
15 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 2025.12.17 | 日常检查 | 未发现安全隐患 | 现场检查方案、现 场检查记录 | 王永强 杨耀荣 杨伟
16 | 鄂尔多斯市东祥碳化硅有限公司 | 2025.12.18 | 日常检查 | 未发现安全隐患 | 现场检查方案、现 场检查记录 | 杨耀荣 杨伟
17 | 内蒙古鑫旺精恒智能装备有限公司 | 2025.12.22 | 日常检查 | 未发现安全隐患 | 现场检查方案、现 场检查记录 | 王永强 杨耀荣 杨伟
2025年第四季度工贸企业安全检查共有隐患62条，已全部整改完毕