## Sheet1
2025年执法一中队检查台账（四季度）
序号 | 单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 存在问题 | 文书 | 检查人员 | 整改措施 | 复查时间 | 复查人员 | 整改情况
1 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2025.10.17 | 上级交办 | 1.受限空间识别不全面，缺少水井、厂外化粪池、消防水池等辨识内容。 | 现场检查记录37；责令限期整改指令书37；复查整改意见37 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.10.21 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.缺少车辆运输风险辨识。
3.7月份演练记录评估表未签字。
4.医用氧车间消火栓被遮挡。
5.乙炔车间“安全出口”应急疏散指示标识不符合要求。
2 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2025.10.17 | 上级交办 | 1.消防水池现场配备受限空间标识，台账记录未写入消防水池辨识内容 | 现场检查记录38；责令限期整改指令书38；复查整改意见38 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.10.21 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.缺少公路槽车运输风险辨识（车辆伤害）
3 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东胜铁西区柯额伦路加油站 | 2015.11.3 | 专家巡查 | 1. 1.《加油站安全生产责任制》（2025年1月1日）中，缺少便利店岗位安全生产责任制，缺少安全生产责任制考核标准 | 现场检查记录39；责令限期整改指令书39；复查整改意见39 | 阮飞 耿建辉 | 限期整改 | 2025.11.14 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全风险分级管控告知牌中较大隐患的标识颜色与一般隐患相同，均为黄色
3.未见加油站2025年9月、10月隐患排查记录；未见2025年国庆节安全检查记录
4.郭某某三级安全教育培训档案中，加油员转岗安全员有培训，未在档案中记录
5.加油站重特大火灾事故应急预案演练未对应急预案提出修改的建议和意见
6.加油站营业室紧急停车按钮缺少标识
7.卸油口使用铁锁
8.油罐区放散管无管道标识
9.发电机室排风扇为非防爆型风扇
10.发电机未设置防溢流措施
11.发电机房安全风险告知牌中安全标志排序错误
12.操作规程签署页人员职务写为总指挥、组长、组员
13.抽查卸油操作规程，未明确卸油前对气动系统的控制指标。规程中要求“10.原则上不登油罐车车顶，如确需登车检查，登车人员佩戴好安全帽，同时需请示县区公司负责人，县区公司管理人员现场确认防跌落措施到位方可进行登车作业，并在登车后立即打开防护栏。”，未明确办理登高安全作业票的具体要求
14.油罐的各管道未设置流向标识
4 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司鄂东胜柴家梁加油站 | 2025.11.4 | 专家巡查 | 1.“加油站9月份安全检查”（2025年9月20日）中，仅有主要负责人签字，其余参加安全检查人员未签字 | 现场检查记录40；责令限期整改指令书40；复查整改意见40 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.11.14 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全生产责任制考核台帐”中，未见站长安全责任制考核记录；《安全生产责任制考核表》（2025年9月30日）中，考核内容单项未明确分值
3.“加油机火灾应急预案演练方案”（2025年7月24日）中，缺少应急救援器材配备清单
4.柴油加油机加油枪处渗油，地面油污多
5.油罐区放散管无管道标识
6.配电室配电柜面板上紧急按钮缺少防护罩
7.“加油站安全风险告知牌”中，安全标志排序错误
8.油罐的各管道未设置流向标识
9.控制柜后线路杂乱
10.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
11.未设置加油作业区与辅助服务区之间的界线标识
12.抽查卸油操作规程，缺少油罐液位控制指标、报警值、联锁值
13.液位报警记录仅针对高液位报警进行记录，未记录低液位报警
14.2025年安全生产费用提取计划中将职业危害监测费用、职业健康体检费用。安全生产费用台账中包括了环保监测费用、职业健康培训费用
15.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的要求
16.未设置油气回收操作说明
5 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤路第二加油站 | 2025.11.6 | 专家巡查 | 1.“加油站安全生产管理机构”（2025年8月1日），主要负责人更换后（2025年9月19日)未及时更新“加油站安全生产管理机构”。 | 现场检查记录41；责令限期整改指令书41；复查整改意见41 | 阮飞 耿建辉 | 限期整改 | 2025.11.16 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.三季度“加油站安全生产责任制考核”考核时间为2025年7月31日，考核时间超前，未在本季度未月进行考核
3.加油站未进行安全隐患排査治理情统计分析
4.“安全培训”（2025年10月1日）中，培训效果评估未详细记录员工培训结果的描述
5.“应急疏散现场处置方案”（2025年9月）中，缺少应急物资配备情况
6.加油站储油罐放空管道无管道标识
7.卸油口使用铁锁
8.发电机房防爆接线口使用塑料材质元件封封
9.配电室处“当心触电”安标标志错误
10.《散装油售卖（人工）操作规程》仅要求使用铝质盛油容器，未明确盛油容器材质的具体要求
11.柴油发电机房的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
12.控制柜紧邻带有活接头的暖气片
13.水箱液位计脏污不便于观察，未建立控制红线。且水箱有轻微泄漏
14.配电柜内接头未保护完好
15.《劳动防护用品和保健品管理制度》未明确劳动防护用品发放标准
16.安全生产费用台账仅记录到2025年3月
17.2025年9月站长变更，未按照企业《变更管理制度》履行变更程序
18.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
6 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司鄂东胜乌审东街加油站 | 2025.11.6 | 专家巡查 | 1.“安全生产责任制”（2025年3月1日）中，缺少考核标准；“安全生产责任制考核”（主要负责人）（2025年9月28日）中，扣分原因描述错误 | 现场检查记录42；责令限期整改指令书42；复查整改意见42 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.16 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“安全生产培训效果评价表”（2025年10月20日）中，培训效果评价未对员工考核结果进行描述
3.加油站未进行安全隐患排査治理情况统计分析
4.4#自助加油机内防爆挠管两端金属部分未接地
5.1#汽油罐操作井内电缆穿线管口封堵不严密
6.配电室门口“当心触电”安全标志错误
7.“发电机房风险点告知牌”中，风险等级评估错误
8.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的具体要求
9.配电室防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
10.油罐的各管道名称、流向标识均采用红色，与管道涂色一致，不便于辨识
11.2025年安全生产费用提取计划中提取计算过程错误；安全生产费用台账中将职业卫生培训费用列入
12.未提供98#汽油的一书一签
13.配电柜的部分开关的标识缺失
14.机柜后线路杂乱
15.站房门口的加油站安全风险告知牌中加油站加油区、油罐区风险均写为A级红色，与风险辨识记录不一致
7 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司东胜伊煤东路加油站 | 2025.11.6 | 专家巡查 | 1.“安全生产责任制考核”（主要负责人）（2025年9月18日）中，扣分原因“未落实各项安全工作”描述未明确具体原因 | 现场检查记录43；责令限期整改指令书43；复查整改意见43 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.17 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.加油站未进行安全隐患排査治理情况统计分析
3.“安全生产培训效果评价表”（2025年10月14日）中，培训效果评价未对员工考核结果进行描述
4.“储油罐火灾、爆炸，卸油罐车火灾、爆炸应急预案演练方案”（2025年9月16日）中，缺少应急物资配备情况
5.油罐区放散管无管道标识
6.2025年安全生产费用提取计划中将职业危害监测费用、职业健康体检费用。安全生产费用台账中包括了环保监测费用、职业健康培训费用
7.配电室潜泵控制器面板张贴的“当心触电”安全标志错误
8.油罐的部分管道未标注管道标志标识，管道流向标识不易辨识
9.配电柜的急停按钮未设置防护罩
10.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的具体要求
8 | 内蒙古正邦能源有限公司 | 2025.11.17 | 专家巡查 | 1.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上 | 现场检查记录44；责令限期整改指令书44；复查整改意见44 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.30 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.配电室内两个配电柜内未张贴配电线路图
3.配电柜的穿线孔未封堵
9 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司东兴加油站 | 2025.11.19 | 专家巡查 | 1.加油站未将电工证复印件存放在加油站 | 现场检查记录45；责令限期整改指令书45；复查整改意见45 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.11.29 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井受险空间风险辨识
3.“安全教育培训记录”（2025年7月10日）中，缺少培训效果评价
4.“杨某三级安全教育培训档案”中，“2015年5月25日、2022年7月15日转岗培训”未在本人教育培训卡中记录
5.“加油站触电应急演练方案”（2025年10月19日）中，缺少应急救援器材清单
6.2#柴油机油泵表面油污多
7.2#柴油机处未设置人体静电消除器
8.配电室配电柜进线口封堵不严密
9.油罐区放空管处缺少管道标识
10.油罐区消防桶使用铁消防桶
11.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误
12.配电室应急照明灯采用插头连接
13.《劳动防护用品和保健品管理制度》未明确劳动防护用品发放标准
14.加油站进口未设置进站须知
15.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
16.《散装油售卖（人工）操作规程》仅要求使用符合要求的容器，未明确盛油容器材质的具体要求
17.配电箱的接线图错误，将各照明线路华为串联
18.卸油口箱盖的防撞条损坏
19.汽油加油机底部与油气回收立管连接处的三通未设置阀门
20.操作规程中包括洗车操作规程、充电桩作业操作规程、光伏装置维护保养操作规程、尿素液(吨桶)装卸操作规程、尿素液(加注机)加注操作规程、尿素液(桶装)灌装操作规程、尿素液加注机检查保养(含清洁)操作规程、加气站操作规程等与本加油站无关的操作规程
21.《登高梯登高操作规程》中缺少办理高处作业安全作业证的要求；作业人仅要求“取得有效加油站上岗资格证书，以站长或综合管理员为主。”，缺少具有登高作业证的要求
10 | 鄂尔多斯市东胜区丰源加油站 | 2025.11.19 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识；加油区、卸油区、油罐区、配电室、发电机等区域未明确风险等级评估结果 | 现场检查记录46；责令限期整改指令书46；复查整改意见46 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.11.29 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.92#加油机油气回收管口渗漏
3.“加油区风险告知卡”中，未填写管控责任人
4.油罐区消防沙撬、消防沙桶为铁质
5.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的要求
6.2025年4月版、10月版防雷检测报告中缺少油罐部分的检测结果
7.“当心触电”安全标志错误
8.发电机未接地
9.发电机房轴流风机为非防爆型
10.卸油口静电接地夹故障
11.卸油口使用铁锁
12.油罐区“禁止带火种”安全标志褪色
13.加油机的部分接地点、泄油口的部分接地采用缠绕方式
14.配电箱的接线图错误：未体现市电和发电机电源；未标注各线路的用途
15.配电箱的部分开关标识缺失
16.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
17.油罐的各管道未标注管道标志标识
18.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
19.2025年安全生产费用投入计划未按照上一年度的营业收入计算提取金额
11 | 鄂尔多斯市东诚能源有限公司 | 2025.11.20 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识；加油区、油罐区、配电室、发电机等区域未明确风险等级评估结果 | 现场检查记录47；责令限期整改指令书47；复查整改意见47 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.30 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.外聘电工证（复印件）未存放在加油站
3.“安全教育培训记录”（2025年11月13日）中，培训效果评价中未对员工考核结果进行描述
4.职业卫生培训费用计入安全生产费用
5.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
6.罐区安全警示标识褪色
7.油罐区消防沙锹、消防沙桶为铁质
8.油罐区放空管缺少管道标识
9.卸油口的部分接地采用缠绕方式
10.配电箱的接线图错误，且未体现市电和发电机电源
11.配电箱的部分开关标识缺失
12.配电箱的穿线孔未封堵密实
13.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
14.油罐的各管道未标注管道标志标识
15.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
12 | 鄂尔多斯市东胜区泊江海镇加油站 | 2025.11.20 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识；加油区、油罐区、配电室、发电机等区域未明确风险等级评估结果 | 现场检查记录48；责令限期整改指令书48；复查整改意见48 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.30 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.外聘电工证（复印件）未存放在加油站
3.“安全教育培训记录”（2025年10月22日）中，培训效果评价中未对员工考核结果进行描述
4.92#加油机处缺少人体静电消除器
5.柴油发电机的尾气未排至室外，未设置轴流风机、门未采用防火门
6.油罐区放空管道缺少管道标识
7.“油罐区安全风险告知卡”中，较大风险标注黄色，标注颜色错误
8.油罐区消防器材缺少消防桶
9.油罐区操作井内量油口未加锁
10.配电箱的接线图错误，且未体现市电和发电机电源
11.配电箱的部分开关标识缺失
12.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
13.油罐的各管道未标注管道标志标识
14.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
15.汽油储罐液位计金属部件未接地
16.加油机加油泵采用皮带传动，未提供防静电皮带的证明
17.汽油加油机底部与油气回收立管连接处的三通被消防沙覆盖，无法判断是否设置阀门级丝堵
18.卸油口的安全风险管控告知卡张贴在卸油箱内，告知卡上的安全警示标志的顺序不符合规范要求
19.锅炉高位水箱的液位计脏污，不易辨识，且未标注控制红线
20.液位计检测仪控制柜的箱体与箱门未进行等电位跨接
13 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司泊江海加油站 | 2025.11.20 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识；加油区、油罐区、配电室、发电机等区域未明确风险等级评估结果 | 现场检查记录49；责令限期整改指令书49；复查整改意见49 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.11.30 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“安全教育培训记录”（2025年9月23日）中，缺少培训效果评价
3.“2025年国庆节安全检查记录”（2025年10月1日）中，编制人、审核人均未签字
4.92#加油机处缺少人体静电消除器
5.卸油口使用铁锁
6.柴油发动机周围未设置围堰
7.柴油发电机电瓶接线端子缺少防护罩
8.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
9.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误
10.“加油站食品安全应急预案演练方案”（2025年9月19日）中，缺少应急救援器材
11.配电箱的接线图错误
12.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
13.安全生产费用投入计划缺少安责险
14.柴油发电机油管采用塑料管道
15.多台二氧化碳灭火器重量降低率过高，未见查找原因或处理
16.《散装油售卖（人工）操作规程》仅要求使用符合要求的容器，未明确盛油容器材质的具体要求
17.《配电室操作规程》要求“所有配电箱、开关箱每月进行检查和维修一次，检查、维修人员必须是专业电工。”，实际未按此执行
14 | 鄂尔多斯市东胜区柴登加油站 | 2025.11.21 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识；加油区、油罐区、配电室等区域未明确风险等级评估结果 | 现场检查记录50；责令限期整改指令书50；复查整改意见50 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.1 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“安全教育培训记录”（2025年10月13日）中，缺少培训效果评价
3.“2025年日常安全检查记录”（2025年9月12日）中，审核人未签字
4.加油机区域消防沙箱缺少盖子
5.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误
6.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的要求
7.油罐区操作井内穿线管（1根）未接地
8.油罐区放空管道缺少管道标识
9.消防器材缺少消防桶
10.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
11.加油机加油泵采用皮带传动，未提供防静电皮带的证明
12.柴油卸油口未上锁
13.管道的标志标识不完善，仅包括流向，缺少介质名称
14.配电箱的部分开关标识缺失
15.紧急停车按钮控制柜、配电箱的箱体与箱门未进行等电位跨接
15 | 华北油气分公司采气二厂东胜1号站 | 2025.11.21 | 专家巡查 | 1.“集气站安全教育培训记录”（2025年8月4日）中，培训效果评价中未对员工考核结果进行描述 | 现场检查记录51；责令限期整改指令书51；复查整改意见51 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.4 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.CNG混输增压回收撬北侧天然气管道的未采用管道支架固定，采用红砖垫在管道下方；由于管道阻碍，压缩机一扇门打不开
3.CNG混输增压回收撬防雷接地为单螺栓连接，连接方式错误
4.外输区域管道导淋为单阀
5.外输放空阀处盲板未挂盲板牌
6.计量3槽地脚螺栓滑动端滑动端支座采用螺母固定，未留间隙
7.“有限空间作业安全作业牌”中，“有限空间”名称错误
8.井号J11-2处表套阀法兰口未封堵
9.井号J11-1处电缆线头未采用防护措施
10.人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
11.装车鹤管操作平台未设置踢脚板
12.管道的标志标识不完善，仅包括流向，缺少介质名称
13.仪表空气供气管道采用软塑料管，且沿地面敷设，无防护措施
14.油水缓冲罐周围未设置不低于150mm的围堰
15.一台压力表表盘内进水
16.J11-2、J11-1停用压力表口为单阀，未设置丝堵
17.天然气取样管采用塑料管道
18.GDS系统控制器的时间与北京时间相差近9min
19.配电室的窗户未设置窗纱，无防止雨、雪和蛇、鼠等小动物进入室内的设施
20.《操作规程》中缺少危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项，缺少工艺参数一览表
16 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司伊煤路加油站 | 2025.11.24 | 专家巡查 | 1.“安全生产责任制考核制度”（2025年1月7日）中，缺少考核标准；“三季度安全生产责任制考核表”中，缺少考核人签字 | 现场检查记录52；责令限期整改指令书52；复查整改意见52 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.4 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（洗车工）（2025年7月19日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
4.“加油站漏油事故应急演练记录”中，缺少就应急演练评估总结
5.加油站未将外聘电工证复印件存放在加油站
6.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
7.加油机内油气回收管接口渗漏
8.加油站出口缺少限速牌
9.可燃气体报警仪接地串接
10.卸油口使用铁锁
11.油罐区内管道标识缺少介质流向
12.配电室门口“当心触电”安全标志错误
13.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
14.柴油发电机电瓶接线端子缺少防护罩
15.配电箱的部分开关标识缺失
17 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司鄂东胜正邦加油站 | 2025.11.24 | 专家巡查 | 1.缺少“2025年三季度安全生产责任制考核记录” | 现场检查记录53；责令限期整改指令书53；复查整改意见53 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.4 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“安全生产培训效果评价表”（2025年9月16日）中，培训效果评价未对员工考核结果进行描述
3.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
4.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井、污水井风险辨识
5.临时加油点静电接地夹故障
6.配电室安全出口应急疏散指标粘贴一张纸质标志，不符合规范要求
7.配电室配电箱上“有电危险”标志错误
8.配电室电缆穿线管穿墙处封堵不严密
9.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
10.油罐区放空阀“关闭中”标识褪色
11.油罐区操作井内量油口用铁锁
12.92#油罐区操作井内管道缺少管道标识
13.油气回收放空处取样阀为单阀
14.柴油发电机电瓶接线端子缺少防护罩
15.发电机接地串接
16.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
17.5#罐低位报警未发出报警声
18 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司天骄路加油站 | 2025.11.25 | 专家巡查 | 1.“安全生产责任制考核制度”（2025年1月7日）中，缺少考核标准；“三季度安全生产责任制考核表”中，缺少考核人签字 | 现场检查记录54；责令限期整改指令书54；复查整改意见54 | 陈晓军秦磊 | 限期整改 | 2025.12.2 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（2025年7月7日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述
3.李某某调岗后进行了安全教育培训，未在三级安全教育卡中记录
4.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
5.“加油站漏油事故应急演练方案”（2025年8月30日）中，缺少应急物资清单
6.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
7.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误
8.98#汽油罐操作井管道标识缺少流向标识
9.1#加油机内过滤器进口法兰缺少静电跨接线
10.营业室紧停按钮处缺少紧停按钮标识牌
11.加油站进站口未设置限速标志
12.加油站安全技术说明书（汽油）未按16个要求编制
19 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司杭锦南路加油站 | 2025.11.25 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核表”中，缺少考核单项分值，缺少考核人签字 | 现场检查记录55；责令限期整改指令书55；复查整改意见55 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.2 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
3.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
4.《变更管理制度》（2025年1月）中，缺少变更培训的内容和要求
5.卸油口箱体接地串接
6.油气回收装置防爆挠管金属连接处未接地
7.油气回收装置处多个接地在同一接地点上
8.“配电室安全风险告知”卡中，缺少管控责任人
9.配电室配电箱上“当心触电”安全标志错误
10.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
11.配电箱的接线图错误
12.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
20 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司东胜油库加油站 | 2025.11.26 | 专家巡查 | 1.缺少考核标准；“三季度安全生产责任制考核表”中，缺少考核人签字，缺少扣分原因 | 现场检查记录56；责令限期整改指令书56；复查整改意见56 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.3 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（2025年7月28日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
4.“加油站储油罐火灾应急演练方案”（2025年7月29日）中，缺少应急物资清单
5.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
6.加油区3#加油机旁安全标识褪色
7.1#加油机内过滤器进口法兰缺少静电跨接线
8.卸油口箱体未接地
9.95#汽油罐操作井内潜液泵出口管道缺少管道标识
10.油罐区放空管道缺少管道标识
11.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
12.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
13.配电箱的穿线孔未封堵密实
14.配电箱的部分开关标识缺失
15.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，严格安全准入内容、实施危险作业安全专项治理内容不符合《东胜区化工和危险化学品字全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》的要求
21 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司准南路加油站 | 2025.11.26 | 专家巡查 | 1.缺少“三季度安全生产责任制考核记录” | 现场检查记录57；责令限期整改指令书57；复查整改意见57 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.3 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（洗车工）（2025年7月21日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
4.“加油站中毒窒息事故应急演练方案”中，缺少就应急救援物资
5.加油站未将电工证复印件存放在加油站
6.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
7.油罐区汽油放空管阀门处缺少管道标识
8.充电桩接线扁铁未涂刷绿色和黄色相间的条纹标识
9.“洗车房安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误
10.配电箱的部分开关标识缺失
11.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
12.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容、风险隐患排查安全专项治理内容
22 | 鄂尔多斯市万基天然气有限责任公司包府路油气合建站分公司 | 2025.11.27 | 专家巡查 | 1.“上半年安全生产责任制考核记录”（站长）中，未明确扣分原因 | 现场检查记录58；责令限期整改指令书58；复查整改意见58 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.5 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全生产培训记录（2025年7月15日）中，缺少培训效果评价
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井、箱式变压器区电缆井风险辨识
4.“加油站着火、逃生应急演练方案”中，缺少就应急救援物资
5.卸油操作规程中缺少汽油罐液位工艺指标一览表
6.《变更管理制度》中，缺少变更培训的内容和要求
7.1#加油机内防爆挠管金属连接处未接地
8.“安全告知牌”中，安全标志排序错误
9.卸油口人体静电消除器接地线在同一接地螺栓上
10.油气回收装置接线扁铁未涂刷绿色和黄色相间的条纹标识
11.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵
12.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
13.油罐区操作井内管道缺少管道标识
14.配电箱的接线图错误
15.配电室配电柜上“当心触电”安全标志错误
16.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容、风险隐患排查安全专项治理内容
23 | 鄂尔多斯市神东天隆煤炭经销有限公司加油站 | 2025.11.27 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”中，未明确扣分数值 | 现场检查记录59；责令限期整改指令书59；复查整改意见59 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.7 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识
3.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
4.《变更管理制度》中，缺少变更培训的内容和要求
5.卸油口多根接地线接在同一个接地螺栓上
6.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容、风险隐患排查安全专项治理内容
7.配电柜底部封堵不严密
8.配电箱的部分开关标识缺失
9.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵
10.油罐区操作井内管道缺少管道标识
24 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司东胜添漫梁加油站 | 2025.11.28 | 专家巡查 | 1.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵 | 现场检查记录60；责令限期整改指令书60；复查整改意见60 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.5 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.配电箱的部分开关标识缺失
3.安全教育培训记录（2025年9月15日）中，缺少效果评估。
4.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。
5.“加油站火灾爆炸现场处置应急演练方案”（2025年9月15日）中，缺少应急物资清单。
6.《变更管理制度》中，缺少变更培训的内容和要求。
7.卸油操作规程中缺少汽油罐液位工艺指标一览表。
8.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
9.“进站须知牌”中安全标志褪色
10.卸油口人体静电消除器接地线在同一接地螺栓上
11.油罐区95#汽油操作井内管道缺少管道标识
12.“油罐区安全风险告知卡”中，未明确管控责任人
13.92#加油机内过滤器上法兰缺少静电跨接线
25 | 鄂尔多斯市京标石油有限公司 | 2025.11.28 | 专家巡查 | 1.“第三季度安全生产责任制考核表”中，扣分原因错误。 | 现场检查记录61；责令限期整改指令书61；复查整改意见61 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.5 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（2025年9月15日）中，效果评估缺少对员工考核结果的描述。
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。
4.《变更管理制度》中，缺少变更培训的内容和要求。
5.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
6.5#加油机内过滤器上法兰缺少静电跨接线。
7.5#加油机接地线缠绕在接地螺栓上。
8.加油机区消防沙箱无箱盖。
9.柴油卸油口使用铁锁。
10.加油站消防锹、消防桶为铁质材料。
11.配电室门上“当心触电”安全标志错误。
12.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
26 | 鄂尔多斯市东胜区亨达加油站 | 2025.12.1 | 专家巡查 | 1.加油员“三季度安全生产责任制考核表”中，未明确具体的扣分原因。 | 现场检查记录62；责令限期整改指令书62；复查整改意见62 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.8 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，油罐区操作井风险辨识缺少静电失效、中毒和窒息等。
3.“外聘电工安全协议”（2025年5月17日）中，未明确安全事故责任划分。
4.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
5.消防桶使用铁质材料桶。
6.2#加油机内过滤器上法兰缺少静电跨接线。
7.“进站须知”位置设置错误。
8.防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵。
9.防爆接线盒的备用口未封堵。
10.油气回收密封盖未加锁。
11.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
12.油罐的各管道未设置流向标识。
13.静电接地线采用缠绕方式，未采用线鼻子
14.加油站汽油储罐放空管的阀门全部处于开启状态
15.营业室内紧急停车操作器未定置化管理，未张贴明显标志
16.《变更管理制度》中未将“安全生产变更申请表”、“变更验收”作为制度的附件列入
17.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等
27 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司老公司加油站 | 2025.12.1 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核表”中，未设置单项分值、扣分栏，无考核人签字。 | 现场检查记录63；责令限期整改指令书63；复查整改意见63 | 秦磊 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.8 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“加油站国庆中秋节安全检查表”中，检查内容未包括值班值守、应急器材等内容。
3.安全教育培训记录（2025年10月17日）中，培训效果评估中缺少员工考核结果的描述。
4.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。
5.“加油站触电事故应急演练方案”（2025年8月26日）中，缺少应急物资清单。
6.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
7.1#加油机内过滤器上法兰缺少静电跨接线。
8.三次油气回收装置防爆挠管金属连接处未接地。
9.集液井观察口使用铁锁。
10.配电室配电柜上“当心触电”安全标志错误。
11.1#加油机处紧停按钮处缺少紧停按钮标识牌。
12.未提供油气回收操作规程。
13.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
14.油罐的部分管道未设置管道标志标识。
15.未提供受限空间台账。
16.《散装油品操作规程》未明确盛油容器材质的要求。
17.将职业病防护及体检费用计入安全生产费用。
18.《安全培训教育制度》中考核标准定为60分以上合格。
28 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司北绕城一号加油站 | 2025.12.2 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”(安全员)中，未明确扣分原因。 | 现场检查记录64；责令限期整改指令书64；复查整改意见64 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.9 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（2025年10月21日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述。
3.“三季度安全风险辨识清单”中，油罐区操作井缺少静电措施失效、中毒等风险辨识。
4.缺少“加油站火灾爆炸应急演练方案”（2025年10月21日）
5.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容
6.加油机过滤器上法兰缺少静电跨接线
7.1#汽油罐受限空间标识错误，“受限空间”写成“有限空间”。
8.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误。
9.柴油发电机电瓶接线端子缺少防护罩
10.呼吸阀检修爬梯（由于未设置护笼、平台处的护栏有缺失）“严禁攀爬警示标志”褪色。
11.油罐区的雨水口未设置封堵盖。
12.油罐的油气回收管道流向标识设置错误。
13.在用柴油储罐进油管道处未设置盲板，但张贴有盲板标识。
14.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
15.配电柜未张贴配电线路图。
16.柴油发电机的柴油管道采用塑料管，油箱未设置通气口。
17.《安全生产费用提取管理制度》中使用范围中缺少安全责任险。
18.《变更管理制度》中未将“安全生产变更申请表”、“变更验收”作为制度的附件列入。
19.《散装油售卖（人工）操作规程》仅要求使用符合规定的盛油容器，未明确盛油容器材质的具体要求。
29 | 鄂尔多斯市中运能源有限公司 | 2025.12.2 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”(安全员)中，未设置考核得分栏。 | 现场检查记录65；责令限期整改指令书65；复查整改意见65 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.9 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.安全教育培训记录（2025年11月13日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述。
3.“四季度安全风险辨识清单”中，油罐区操作井缺少静电措施失效、中毒等风险辨识。
4.“电气火灾应急处置演练记录”（2025年11月25日）中，演练类别“实战演练”写为“实际演练。
5.“外聘电工安全协议”（2025年1月1日）中，未明确安全事故责任划分。
6.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
7.加油区防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵。
8.3#加油机过滤器上法兰缺少静电跨接线。
9.三次油气回收装置取样阀为单阀。
10.配电室配电柜上“当心触电”安全标志错误。
11.1台配电柜未张贴的配电线路图。
12.放空管的备用口为单阀，且未设置丝堵
13.电源开关电路图不符合要求
14.配电箱的穿线孔未封堵
15.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
16.未见三次油气回收装置与接地极连接。
17.三次油气回收急停按钮未设置防护罩。
18.《变更管理制度》中未将“安全生产变更申请表”、“变更验收”作为制度的附件列入。
19.操作规程中缺少操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。
20.中仅包括高低液位联锁值，缺少高液位报警值。
30 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯市销售分公司东胜油库 | 2025.12.3 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”(运行副主任)中，未明确扣分原因。 | 现场检查记录66；责令限期整改指令书66；复查整改意见66 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.20 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，铁路卸油区、储罐区未明确区域风险等级，缺少受限空间风险辨识内容。
3.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容。
4.配电室配电柜上“当心触电”安全标志错误。
5.配电室现场疏散指示标志仅张贴了纸质标志，未采用灯光疏散指示标志。
6.1#消防柴油泵电瓶接线端子缺少防护罩。
7.1#消防柴油泵排烟管道膨胀节固定螺栓有两根螺栓未松开。
8.1#消防柴油泵连轴器防护罩防护面积不足。
9.消防水泵房泡沫消防泵管道标识仅有流向标识，缺少介质名称。
10.油气回收装置紧急停车按钮缺少紧急停车按钮标识。
11.油气回收装置区接地扁铁未涂刷绿色和黄色相间的条纹标识。
12.油气回收缓冲罐滑动端支座采用螺母固定，未留间隙。
13.油气回收吸附塔人孔盖上“受限空间”标识牌错误，“受限空间”写成“有限空间”。
14.储罐区南侧安全标志牌上“当心火灾、当心爆炸、注意安全”安全标志褪色。
15.4#付油岛卸压阀处渗油。
16.柴油发电机的部分油管采用塑料管。
17.消防控制室机柜旁的暖气有活接头。
18.消防泡沫泵出口安全阀出口未固定，出口未配管引至安全地点。
19.油气回收装置区人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
20.储罐区一座通行平台的支柱未固定，且与地面间有5-6cm的间隙。
21.工艺报警记录未记录报警的实际原因，未记录应对措施。
22.抽查柴油、汽油储罐工艺控制指标，在工艺卡片中汽油储罐、-20#柴油储罐0#柴油储罐的温度低报值分别为：32℃、36℃、40℃，而DCS中各储罐的低报值均为-25℃。
23.抽查GDS时间与DCS所采用的北京时间相差5min，不具备时钟同步功能。
24.抽查《油气回收系统操作规程》存在一些问题：1）工艺原理缺少实质性内容；2）缺少偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；3）缺少装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；4）工艺参数一览表未包括设计值、报警值及联锁值；5）缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。
25.企业常压储罐、管道的测厚记录，未按实际计算腐蚀速率，剩余使用寿命计算错误。
26.《油罐切水操作规程》未明确要求切水、脱水作业，作业人员不得离开现场。
31 | 中国石化销售股份有限内蒙古鄂尔多斯市石油分公司油库 | 2025.12.3 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”(班组长)中，未设置扣分栏，得分栏填写不全。 | 现场检查记录67；责令限期整改指令书67；复查整改意见67 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.20 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少受限空间风险辨识内容。
3.“油库发油区装油罐车跑冒油、火灾预案演练”（2025年9月30日）中，缺少油库发油区装油罐车跑冒油、火灾预案演练方案。
4.2025年9月份主要负责人综合安全检查内容不全，缺少安全生产责任制、安全生产规章制度等检查内容。
5.“油库安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容。
6.柴油消防泵紧急停车按钮缺少紧急停车按钮标识和防护罩。
7.消防水泵房泡沫罐旁管道标识仅有流向标识，缺少介质名称
8.储罐区1#储油罐防雷接地挂牌，未编号。
9.3#储油罐底部人孔平台栏杆缺少踢脚板。
10.油污水处理装置区“有限空间作业安全告知牌”名称错误，“受限空间”写为“有限空间”。
11.油污水处理装置区接地扁铁未涂刷绿色和黄色相间的条纹标识。
12.油气回收装置区供油管道上压力表上下限标识脱落。
13.油气回收装置区供油泵机械密封渗油。
14.柴油发电机的输油管采用塑料管。
15.《储罐切水作业的作业程序》未明确要求切水、脱水作业，作业人员不得离开现场。
16.柴油消防泵周围未设置防止流散的设施。
17.配电室防火门的门框未采用水泥砂浆进行封堵。
18.消防水泵出口压力表选型不合理，控制范围为0-0.6MPa，而压力表的量程为0-2.4MPa，且压力表水平安装。
19.污水处理装置区地槽的直爬梯护笼只有3根立杆。
20.油气回收装置区一台机泵的联轴器防护不到位。
21.油气回收装置区部分压力表未设置控制红线。
22.油气回收装置区管道未设置管道标志标识。
23.多台抗震压力表的阻尼液液位不符合要求。
24.可燃气体报警记录未记录报警填写错误。
25.抽查柴油、汽油储罐工艺控制指标，在工艺卡片中各储罐设置温度高低报值，而DCS中各储罐未设置温度高低报警。
26.抽查两台GDS时间与DCS所采用的北京时间相差3min、38min，不具备时钟同步功能。
27.抽查《油气回收作业操作规程》存在以下问题：1）缺少工艺原理；2）缺少偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；3）缺少装置临时操作、应急操作和紧急停车的操作步骤和安全要求；4）工艺参数一览表未包括设计值、报警值及联锁值；5）缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。
28.配电室的应急灯全部对向配电柜前门，配电柜后门无正对应急灯。
29.企业常压储罐的测厚记录，未按实际数据计算腐蚀速率，剩余使用寿命计算错误。
32 | 鄂尔多斯市龙洲气体有限责任公司 | 2025.12.4 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”中，未填写扣分原因。 | 现场检查记录68；责令限期整改指令书68；复查整改意见68 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.11 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少受限空间风险辨识内容。
3.“安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容
4.氧气充装车间氧气瓶安全附件不全，缺少防震圈。
5.“氧气充装车间安全风险告知牌”中，安全标志排序错误。
6.乙炔充装间防爆应急照明灯接线口使用塑料材质元件封堵。
7.“液氧储罐风险告知牌”中，缺少管控责任人和电话。
8.乙炔充装间门口安全标志褪色。
9.二氧化碳泵电机接地直接缠绕在接地螺栓上，未采用线鼻子压接。
10.乙炔充装车间气瓶未固定。
11.乙炔压缩机厂房内氮气瓶用金属链条固定。
12.气柜间门口防爆开关箱接线口紧固件松动。
13.配电室防火门的门框未采用水泥砂浆进行封堵。
14.乙炔灌装间的安全阀出口未设置管道支架。
15.乙炔压缩机的油水排放口为单阀。
16.乙炔发生、清净厂房内管道未设置管道支架。
17.安全阀台账缺少安全阀的直径、工作压力、整定压力等信息
18.乙炔装置区1台人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
19.二氧化碳气体管道安全阀出口高度在距离地面1.2m左右，存在误伤周围人员的风险。
20.氩气的分子量为40，比空气重，但氩气检测报警器设置在高处。
21.氩气、二氧化碳、氧气检测报警器的鉴定报告未对报警值进行验证。
33 | 鄂尔多斯市鼎翱气体制造有限责任公司 | 2025.12.5 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”中，未填写扣分原因。 | 现场检查记录69；责令限期整改指令书69；复查整改意见69 | 秦磊 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.20 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少受限空间风险辨识内容。
3.2025年10月份主要负责人综合安全检查内容不全，缺少安全生产责任制、安全生产规章制度等检查内容。
4.“车辆伤害现场处置方案演练总结”（2025年10月22日）中，缺少对应急预案是否需要修订作出结论。
5.“安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容。
6.氩气充装车间气瓶未固定。
7.氧气充装车间氧气瓶安全附件不全，缺少防震圈。
8.储罐区温度变送器接线口防护口脱落。
9.储罐区医用氧泵接地线直接缠绕在螺栓上。
10.储罐区防爆控制箱未接地。
11.乙炔车间发生器“有限空间安全风险告知卡”中，“有限空间”错误。
12.乙炔洗涤器放空管法兰处有盲板，未挂盲板牌。
13.净化器（氢氧化钠）排液管阀门处防喷溅措施。
14.乙炔压缩机房气瓶采用金属链条固定。
15.CO、H2S报警器的报警值不符合规范要求。
16.地磅周围未设置限速标识。
17.乙炔包装与中间仓库间的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
18.乙炔清净区域排污口为单阀。
19.氧气充装间的安全出口标识设置错误。
20.二氧化碳安全阀出口紧邻巡检通道，存在伤人风险。
21.乙炔灌装间、清净装置的安全阀出口未设置管道支架。
22.装置区人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
23.乙炔取样未采用密闭循环取样器。
24.氩气、二氧化碳、氧气检测报警器的鉴定报告未对报警值进行验证。
25.硫酸清净塔的备用口加装了盲板，未加挂盲板标识。
26.乙炔灌装排的放空管为单阀。
34 | 液化空气工业气体（鄂尔多斯）有限公司 | 2025.12.5 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”中，未明确扣分原因。 | 现场检查记录70；责令限期整改指令书70；复查整改意见70 | 秦磊 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.20 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.2025年10月份主要负责人综合安全检查内容不全，缺少安全生产责任制、安全生产规章制度等检查内容。
3.“中毒和窒息现场处置方案演练总结”（2025年11月）中，缺少对应急预案是否需要修订作出结论。
4.“安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容。
5.二氧化碳储罐区充装口支架（碳钢）与不锈钢法兰面直接接触。
6.二氧化碳储罐区储罐底部防雷接地未挂牌和编号。
7.电伴热温控制箱上的“当心触电”安全标志褪色。
8.氩气储罐旁穿线管接地线直接缠绕在螺栓上。
9.空气压缩机紧急停车按钮未设置紧急停车按钮标识。
10.装置区人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
11.空压机装置区冷却器鞍座滑动端与基础间未留出1-3mm的间隙，未采用螺母固定
12.空压机房循环水安全阀出口未固定，出口未配管引至安全地点
13.抽查常压设备、管道测厚记录，腐蚀速率计算按照设计厚度计算腐蚀速率，剩余使用寿命计算错误
14.氮气供应管道一台安全阀出口未采设置丝网
35 | 鄂尔多斯市宝庆加油站 | 2025.12.8 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”(安全员)中，未明确扣分原因。 | 现场检查记录71；责令限期整改指令书71；复查整改意见71 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.12.15 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“主要负责人综合安全检查记录”（2025年10月15日）中，缺少安全生产责任制检查内容。
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。
4.《变更管理制度》中，附件中缺少《变更申请表》《变更验收表》。
5.卸油操作规程中缺少汽油罐液位工艺指标一览表。
6.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
7.配电室防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
8.配电箱的部分开关标识缺失。
9.配电柜上“当心触电”安全标志错误。
10.配电柜内配电线路图错误。
11.2#加油机内防爆接线箱进线口紧固件松动。
12.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
13.油罐区92#汽油罐操作井管道未设置管道标识。
14.柴油罐操作井内3个接地线接在同一个接地螺栓上。
36 | 中国石油内蒙古鄂尔多斯销售分公司装备基地二号加油站 | 2025.12.8 | 专家巡查 | 1.“三季度安全生产责任制考核记录”中，未按加油站《安全生产责任制考核制度》进行奖励。 | 现场检查记录72；责令限期整改指令书72；复查整改意见72 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.12.15 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“主要负责人综合安全检查记录”（2025年10月18日）中，缺少安全生产责任制检查内容。
3.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。
4.卸油操作规程中缺少油罐液位工艺指标一览表
5.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容
6.3#加油机过滤器上法兰缺少静电跨接线
7.油罐区人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上
8.卸油口电缆穿线管口封堵不严密
9.油罐区95#汽油罐操作井管道未设置管道标识
10.油罐区放空管阀门螺栓与螺母拧紧后螺栓未露出螺母 2～3个螺距
11.营业室紧停按钮位置缺少紧停按钮标识
37 | 鄂尔多斯市东胜区源旺商贸有限责任公司加油站 | 2025.12.9 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少油罐区操作井风险辨识。 | 现场检查记录73；责令限期整改指令书73；复查整改意见73 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.16 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.《变更管理制度》中，附件中缺少《变更申请表》《变更验收表》。
3.卸油操作规程中缺少油罐液位工艺指标一览表。
4.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容。
5.营业室紧急停车按钮未设置紧急停车按钮标识。
6.配电室防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
7.柴油加油机过滤器上法兰缺少静电跨接线。
8.柴油加油机内3根接地线接在同一根接地螺栓上。
9.油罐区人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上。
10.汽油卸油口使用铁锁。
11.油罐区柴油罐操作井管道未设置管道标识。
12.油罐区消防沙撬、消防沙桶为铁质。
13.配电柜内配电线路图错误。
38 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古鄂尔多斯石油分公司祝机塔加油站 | 2025.12.9 | 专家巡查 | 1.安全教育培训记录（2025年10月21日）中，效果评估未对员工考核结果进行描述。 | 现场检查记录74；责令限期整改指令书74；复查整改意见74 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.16 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，油罐区操作井缺少静电措施失效、中毒等风险辨识。
3.“加油站油品泄漏应急演练方案”（2025年10月26日）中，缺少应急物资清单。
4.“加油站安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少安全准入内容。
5.“加油区安全风险告知卡”中，安全标志排序错误
6.1#柴油加油机处移动式静电接地夹故障。
7.加油站进口位置缺少进站须知。
8.“配电室安全风险管控告知卡”中，“当心触电”安全标志错误。
9.配电室的防火门门框未采用水泥砂浆进行封堵。
10.柴油发电机电瓶接线端子缺少防护罩。
11.1#汽油罐受限空间标识错误，“受限空间”写成“有限空间”。
12.油罐区防爆照明灯接地错误，未接到接地干线上。
39 | 鄂尔多斯市东胜区布日都梁农机石油综合经销部 | 2025.12.10 | 专家巡查 | 1.急停车按钮缺少标识、缺少防护罩 | 现场检查记录75；责令限期整改指令书75；复查整改意见75 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.12.17 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.消防桶和消防锹为铁质
3.营业室安全出口指示标识张贴为纸质版
4.油罐区防毒面具破损
5.油罐液位报警记录不全
40 | 内蒙古亿利制药有限公司 | 2025.12.10 | 专家巡查 | 1.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少受限空间风险辨识。 | 现场检查记录76；责令限期整改指令书76；复查整改意见76 | 阮飞 陈晓军 | 限期整改 | 2025.12.18 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.《变更管理制度》中，附件中缺少《变更申请表》《变更验收表》。
3.配电室配电柜缺少配电图。
4.“配电室安全风险告知牌”中，缺少管控责任人。
5.“储气罐安全风险告知牌”中安全标志排序错误。
6.锅炉房防爆控制箱电缆穿线管未接地。
7.天然气调压间天然气管道穿墙处封堵不严密。
8.天然气调压间天然气管道压力表未设置上下限标识。
9.综合制剂车间配电箱“当心触电”安全标志错误。
41 | 鄂尔多斯市鑫恒气体有限公司 | 2025.12.10 | 专家巡查 | 1.“安全生产责任制考核制度”中，未明确考核标准。 | 现场检查记录77；责令限期整改指令书77；复查整改意见77 | 阮飞 刘瑞德 | 限期整改 | 2025.12.18 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.“三季度安全风险辨识清单”中，缺少受限空间风险辨识内容。
3.2025年10月份主要负责人综合安全检查内容不全，缺少安全生产责任制、安全生产规章制度等检查内容。
4.“车辆伤害现场处置方案演练总结”（2025年4月15日）中，缺少对应急预案是否需要修订作出结论。
5.“安全生产治本攻坚三年行动实施方案”中，缺少特种设备安全专项治理、健全安全生产举报奖励和报告奖励制度的内容
6.丙烷充装车间丙烷管道排放阀处盲板未挂盲板牌。
7.丙烷充装车间防爆开关接地线缠绕在接地螺栓上。
8.罐区进出口管廊管道管道标识褪色。
9.储罐区“安全风险告知牌”中，安全标志排序错误。
10.事故备用罐液位罐滋力翻板液位计未设置上下限标识。
11.液氧储罐区接地扁铁未涂刷绿色和黄色相间的条纹标识。
42 | 鄂尔多斯市东胜区巴音敖包加油站 | 2025.12.11 | 专家巡查 | 1.卸油口人体静电释放器的两个接地端子接在同一点上 | 现场检查记录78；责令限期整改指令书78；复查整改意见78 | 阮飞 秦磊 | 限期整改 | 2025.12.18 | 阮飞 刘瑞德 | 已整改
2.配电室配电箱内接线图内容与现场不符合要求