## Sheet1
检查单位 | 检查时间 | 企业名称 | 行业领域 | 存在问题 | 是否重大隐患 | 完成时限 | 整改情况 | 备注
东胜区应急管理局 | 2025-10-13 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1．年度安全生产费用提取计划未按要求以正式文件发布； | 否 | 2025-10-18 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-13 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2．应急演练活动记录不完善，缺少参演人员签字和影像记录； | 否 | 2025-10-18 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-13 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.企业未按照自治区《安全生产大排查大整治企业自查表》的要求开展自查； | 否 | 2025-10-18 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-13 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 4.未按要求开展中秋国庆期间开展安全生产自查评估； | 否 | 2025-10-18 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-13 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 5.烟花货物与墙距较近。 | 否 | 2025-10-18 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1.高处坠落事故演练和防汛事故演练照片与实际不符； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2.库区灭火砂箱损坏； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.3号库烟花爆竹堆垛与墙的距离小于45cm； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 4.3号库库区主通道小于1.5米； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 5.水泵房应急照明灯故障； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市腾达大业烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹批发 | 6.门房监控系统时间与北京时间不符，误差为12分钟。 | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1.应急演练过程中未启动企业应急预案； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2.灭火器检査卡无7-10月份检查记录； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.室外消火栓标识牌字体不清晰； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 4.消防水泵房柴油发电机缺油缺水，不能启动； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 5.室外消火栓井水位过高，将消火栓淹没； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 内蒙古神童烟花销售有限公司 | 烟花爆竹批发 | 6.部分室外灭火器未进行防晒保护，铭牌不清楚。 | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市泰达供销有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1.2025年8月15日，防雷防静电演练中未进行评价； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市泰达供销有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2.消防水泵供水压力不足； | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-14 | 鄂尔多斯市泰达供销有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.配电箱体和箱门跨接线安装错误。 | 否 | 2025-10-21 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 1.35公斤推车式灭火器铭牌不清晰； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 2.四号库堆垛边长超过10米； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 3.三号库门缝较宽，无法阻挡虫、鸟、鼠等小动物； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 4.消防水泵房内水带数量不足，延伸不到保护区； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 5.消防水泵备用电源(柴油发电机)年久失修，不能启用； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 6.陕J0552B危货拉用车导除静电带被捆绑收起； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 7.3月份演练中启动应急预案后，无具体报警、处置行动措施； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 8.水泵房安全标识不清晰； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 9.生活区烟囱无阻火帽； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市土畜产品总公司 | 烟花爆竹批发 | 10.库区及围墙外侧隔离带杂草未清除。 | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1.库区围墙外侧杂草较多，未清除； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2.22号库堆垛倾斜； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.22号库堆垛占用主通道； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 4.库区灭火器数量不足； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 5.陕J3156N危货拉运车导静电橡胶拖地带捆绑，不起作用； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 6.消防水带生产日期为2015年，建议更换； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 7.消防水泵因缺一项电，不能启用； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-15 | 鄂尔多斯市一众土畜产品有限公司 | 烟花爆竹批发 | 8.应急演练中未启动本公司应急预案。 | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 1.库区外围及库区内杂草未清理； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 2.应急演练无报警程序； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 3.6号库堆垛距离墙小于0.45m； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 4.室外消火栓箱水带放置杂乱，未按规定摆放； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 5.消防备用电源(汽油发电机)未加油且无备用油； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 6.3号库安全门框缝隙过大，无法阻挡鸟、虫进入； | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-16 | 鄂尔多斯市锦鑫商贸有限公司 | 烟花爆竹批发 | 7.2025年组织机构缺少安保员、守护员职责。 | 否 | 2025-10-22 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-29 | 东胜区焰火烟花爆竹经销部 | 烟花爆竹零售 | 隐患排查治理情况未如实记录。 | 否 | 2025-11-06 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-10-18 | 东胜区老忠烟花爆竹经销店 | 烟花爆竹零售 | 变更主要负责人未重新办理零售许可证。 | 否 | 2025-11-10 | 已整改
东胜区应急管理局 | 2025-11-26 | 东胜区福临烟花爆竹经销店 | 烟花爆竹零售 | 店内存放烟花爆竹超核定载量。 | 否 | 2025-12-04 | 已整改